## Instruções de Preenchimento
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha de Insumos e Serviços, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Orçamento Analítico.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula B275 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (Orçamento Analítico, Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes nesta planilha, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
C3 | Os valores unitários deverão ser preenchidos com no máximo duas casas decimais. Caso opte por aplicar um percentual lde desconto, certifique-se de utilizar fórmula de arredondamento ou truncamento respeitando este limite.
C4 | Indique a marca e modelo dos itens (quando aplicável). A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
D2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
D3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
E1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento).
F | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
F.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
F.2 | Os serviços a serem executados mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente, inclusive nas etapas macro;
F.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Resumo do Orçamento
P. Execução: | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede | Licitação:
A | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
01 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | 233.94 | 0.06%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21433.09 | 5.45%
03 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 24889.47 | 6.33%
04 | ARQUITETURA | 288883.11 | 73.46%
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2738.97 | 0.7%
08 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1073.28 | 0.27%
09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 16236.21 | 4.13%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 28647.4 | 7.28%
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 9112.91 | 2.32%
| Total sem BDI |  | 393248.38
| Total do BDI | (22,12%) | 86986.54
| Total Geral |  | 480234.92

## Orçamento Sintético
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede | Data:
A |  | B | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS |  |  |  | 233.94
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 233.94
01.08.1 | MPDFT1020 | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 21433.09
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRA: IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |  |  |  | 3880.36
02.01.03 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3880.36
02.01.03.1 | MPDFT1580 | Próprio | Cópia da FDE (13.80.013) - Proteção / isolamento de superfícies com lona plástica preta | m² | 197 | 2.4 | 472.8
02.01.03.2 | MPDFT1187 | Próprio | Cópia da Sudecap (01.04.11) - Fita plástica zebrada para demarcação de áreas, fixada em estrutura, largura = 7 cm, sem adesivo | m | 158 | 3.71 | 586.18
02.01.03.3 | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 2 | 600 | 1200
02.01.03.4 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 851.56 | 851.56
02.01.03.5 | MPDFT0488 | Próprio | Transporte, carga e descarga de container | sv | 1 | 769.82 | 769.82
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  | 13780.83
02.02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL |  |  |  | 4441.5
02.02.01.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 50.96 | 50.96
02.02.01.2 | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 3 | 34.44 | 103.32
02.02.01.3 | MPDFT0104 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1049) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 1 | 286.13 | 286.13
02.02.01.4 | MPDFT0494 | Próprio | Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base | m² | 271 | 14.18 | 3842.78
02.02.01.5 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 9 | 17.59 | 158.31
02.02.02 |  |  | REMOÇÃO |  |  |  | 9339.33
02.02.02.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 11 | 1.17 | 12.87
02.02.02.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 29 | 4.56 | 132.24
02.02.02.3 | MPDFT0109 | Próprio | Copia da CPOS (04.30.060) - Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 2 | 7.75 | 15.5
02.02.02.4 | MPDFT1674 | Próprio | Remoção de cancela automática e ponto eletrônico | sv | 1 | 40.5 | 40.5
02.02.02.5 | MPDFT1689 | Próprio | Cópia da SBC (022183) - Retirada de rufos metálicos | m | 38 | 20.47 | 777.86
02.02.02.6 | MPDFT1690 | Próprio | Cópia da SBC (121160) - Remoção de painel de alumínio, poliuretano, Alucobond, Reybond em parede | m² | 37 | 33.79 | 1250.23
02.02.02.7 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2 | 8.44 | 16.88
02.02.02.8 | 100201 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 729 | 0.72 | 524.88
02.02.02.9 | MPDFT0509 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 60,0 km - carga manual | m³ | 21 | 141.76 | 2976.96
02.02.02.10 | MPDFT1708 | Próprio | Ensacamento e transporte de entulho em sacos de 50 kg (KGxKM) | KGXKM | 72 | 0.79 | 56.88
02.02.02.11 | MPDFT0605 | Próprio | Copia da SBC (022087) - RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UN | 1 | 57.28 | 57.28
02.02.02.12 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 9 | 0.61 | 5.49
02.02.02.13 | MPDFT1025 | Próprio | Copia da SINAPI (98504) - REMOÇÃO DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 9 | 3.83 | 34.47
02.02.02.14 | MPDFT0505 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, de escadas metálicas e antena | sv | 1 | 341.88 | 341.88
02.02.02.15 | MPDFT0497 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | sv | 1 | 1817.91 | 1817.91
02.02.02.16 | MPDFT0583 | Próprio | Copia da SBC (022412) - Remoção de pintura textura em paredes internas e externas | m² | 200 | 6.2 | 1240
02.02.02.17 | MPDFT1712 | Próprio | Copia da SINAPI (97662) - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA (LINHA DE SUCÇÃO, LINHA DE LÍQUIDO E TUBULAÇÃO DE DRENO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 10 | 0.45 | 4.5
02.02.02.18 | MPDFT1543 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-MFC-005) - REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 3 | 11 | 33
02.04 |  |  | Terraplanagem, movimentação de terra e escavações |  |  |  | 3771.9
02.04.01 |  |  | Limpeza e Preparo da Área |  |  |  | 2051.4
02.04.01.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 16 | 118.45 | 1895.2
02.04.01.2 | 102329 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 20 | 7.81 | 156.2
02.04.03 |  |  | Aterro compactado |  |  |  | 1720.5
02.04.03.1 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 37 | 46.5 | 1720.5
03 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 24889.47
03.01 |  |  | PESSOAL |  |  |  | 24889.47
03.01.02 |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 24889.47
03.01.02.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3807.72 | 11423.16
03.01.02.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 129 | 104.39 | 13466.31
04 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  | 288883.11
04.01 |  |  | PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  |  |  | 52028.43
04.01.01 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  | 17757.06
04.01.01.03 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | 17757.06
04.01.01.03.1 | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 114 | 71.7 | 8173.8
04.01.01.03.2 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 4 | 140.5 | 562
04.01.01.03.3 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 35 | 15.85 | 554.75
04.01.01.03.4 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11 | 65.71 | 722.81
04.01.01.03.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2 | 53.75 | 107.5
04.01.01.03.6 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 | 40.45 | 121.35
04.01.01.03.7 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11 | 70.39 | 774.29
04.01.01.03.8 | MPDFT1704 | Próprio | Copia da CPOS (14.40.080) - Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm | UN | 67 | 9.32 | 624.44
04.01.01.03.9 | MPDFT1703 | Próprio | Copia da SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1 | 903.15 | 903.15
04.01.01.03.10 | MPDFT1705 | Próprio | Copia da SINAPI (103682) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1 | 918.56 | 918.56
04.01.01.03.11 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40 | 15.29 | 611.6
04.01.01.03.12 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16 | 16.35 | 261.6
04.01.01.03.13 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 7 | 140.31 | 982.17
04.01.01.03.14 | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10 | 196.51 | 1965.1
04.01.01.03.15 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 473.94 | 473.94
04.01.02 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  | 34271.37
04.01.02.04 |  |  | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO |  |  |  | 34271.37
04.01.02.04.1 | MPDFT0643 | Próprio | Copia da SINAPI (96359) - Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos | m² | 61 | 110.12 | 6717.32
04.01.02.04.2 | MPDFT1716 | Próprio | Copia da SINAPI (96369) - Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos | m² | 28 | 213.55 | 5979.4
04.01.02.04.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 95 | 97.82 | 9292.9
04.01.02.04.4 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 65 | 188.95 | 12281.75
04.02 |  |  | ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 35777.39
04.02.01 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 6918.79
04.02.01.01 |  |  | Esquadria de ferro/aço |  |  |  | 3457.51
04.02.01.01.1 | MPDFT0649 | Próprio | Baseado na SINAPI (99861) - Gradil metálico composto por perfil tipo cantoneira, perfil U enrijecido e tela metálica 5x5, em módulo, incluso porta articulada e pintura esmalte | m² | 7 | 493.93 | 3457.51
04.02.01.02 |  |  | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO |  |  |  | 3461.28
04.02.01.02.1 | MPDFT1717 | Próprio | Copia da SINAPI (94570) - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COM VIDROS DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 8 | 432.66 | 3461.28
04.02.02 |  |  | PORTAS |  |  |  | 25329.38
04.02.02.02 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO |  |  |  | 3755.28
04.02.02.02.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6 | 625.88 | 3755.28
04.02.02.03 |  |  | PORTA DE MADEIRA |  |  |  | 21574.1
04.02.02.03.1 | MPDFT1672 | Próprio | Porta de madeira (PM), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura | un | 1 | 1629.38 | 1629.38
04.02.02.03.2 | MPDFT1692 | Próprio | Porta de madeira (PM), DM 0,90 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura. | un | 4 | 1614.16 | 6456.64
04.02.02.03.3 | MPDFT1695 | Próprio | Porta de madeira (PM1A), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura, grelha e mola aérea | un | 2 | 2218.33 | 4436.66
04.02.02.03.4 | MPDFT0048 | Próprio | Porta de madeira (PM1), DM 1,60 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça e fechadura | un | 3 | 3017.14 | 9051.42
04.02.03 |  |  | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ESQUADRIAS E PORTAS |  |  |  | 3529.22
04.02.03.01 |  |  | PORTAIS |  |  |  | 3529.22
04.02.03.01.1 | MPDFT1678 | Próprio | Portal / batente em chapa de aço carbono, l=9cm, desenvolvimento =26cm, SAE 1006/1010, nº 16, dobrada, para parede de gesso acartonado,conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura até 90cm | un | 5 | 323.73 | 1618.65
04.02.03.01.2 | MPDFT1598 | Próprio | Portal / batente em chapa de aço carbono SAE 1006/1010, nº 16, dobrada conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura até 90cm | un | 2 | 372.88 | 745.76
04.02.03.01.3 | MPDFT1718 | Próprio | Portal / batente em chapa de aço carbono, l=9cm, desenvolvimento =26cm, SAE 1006/1010, nº 16, dobrada, para parede de gesso acartonado,conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura 160cm | un | 3 | 388.27 | 1164.81
04.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PISOS DE CONCRETO |  |  |  | 2145.4
04.05.01 |  |  | Serviços preliminares e preparação para pavimentação |  |  |  | 420.12
04.05.01.1 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 9 | 1.1 | 9.9
04.05.01.2 | MPDFT0124 | Próprio | Baseado em CPOS (11.20.050) - Junta de dilatação / corte em concreto para pisos com discos diamantados, utilizando cortadora manual | m | 43 | 9.54 | 410.22
04.05.02 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 1725.28
04.05.02.01 |  |  | Revestimento asfáltico |  |  |  | 222.84
04.05.02.01.1 | 97806 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | m² | 9 | 24.76 | 222.84
04.05.02.02 |  |  | PISOS DE CONCRETO |  |  |  | 1502.44
04.05.02.02.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 1 | 885.18 | 885.18
04.05.02.02.2 | 94779 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 14 | 44.09 | 617.26
04.06 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 81801.81
04.06.01 |  |  | ELEMENTOS E COMPONENTES DE REVESTIMENTOS |  |  |  | 36205.83
04.06.01.07 |  |  | MEIO FIO DE CONCRETO |  |  |  | 161.61
04.06.01.07.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3 | 53.87 | 161.61
04.06.01.08 |  |  | CHAPISCO |  |  |  | 952.6
04.06.01.08.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 220 | 4.33 | 952.6
04.06.01.11 |  |  | MASSA ÚNICA (EMBOÇO PAULISTA: EMBOÇO + REBOCO) |  |  |  | 8433.67
04.06.01.11.1 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 211 | 39.97 | 8433.67
04.06.01.14 |  |  | SELADOR |  |  |  | 2901.23
04.06.01.14.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 167 | 3.43 | 572.81
04.06.01.14.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 771 | 3.02 | 2328.42
04.06.01.15 |  |  | EMASSAMENTO (MASSA CORRIDA) |  |  |  | 23756.72
04.06.01.15.1 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 580 | 28.36 | 16448.8
04.06.01.15.2 | 96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 167 | 43.76 | 7307.92
04.06.04 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORRO/TETO |  |  |  | 15425.93
04.06.04.02 |  |  | PLACAS DE GESSO ACARTONADO |  |  |  | 15425.93
04.06.04.02.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 166 | 68.53 | 11375.98
04.06.04.02.2 | MPDFT1052 | Próprio | Tabica metálica pré pintada, para forro em gesso acartonado | m | 135 | 18.69 | 2523.15
04.06.04.02.3 | MPDFT1051 | Próprio | Copia da SBC (023361) - Execução de visita em forro de gesso, DM 60 x 60cm, inclusive acabamento em perfis de alumínio na cor branca | un | 10 | 152.68 | 1526.8
04.06.05 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 30170.05
04.06.05.02 |  |  | TINTA ACRÍLICA |  |  |  | 16581.83
04.06.05.02.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 943 | 14.31 | 13494.33
04.06.05.02.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 190 | 16.25 | 3087.5
04.06.05.05 |  |  | TINTA ACRÍLICA PARA PISO NOVACOR |  |  |  | 6269.94
04.06.05.05.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 342 | 18.32 | 6265.44
04.06.05.05.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 3 | 1.5 | 4.5
04.06.05.06 |  |  | Tinta esmalte |  |  |  | 3982.28
04.06.05.06.1 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 80 | 47.92 | 3833.6
04.06.05.06.2 | MPDFT1458 | Próprio | Copia da SINAPI (100722) - PINTURA COM FUNDO PREPARADOR SUPER GALVITE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 7 | 21.24 | 148.68
04.06.05.07 |  |  | Textura acrílica |  |  |  | 3336
04.06.05.07.1 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 200 | 16.68 | 3336
04.07 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS |  |  |  | 83983.82
04.07.10 |  |  | Manta asfáltica 4mm |  |  |  | 22963.11
04.07.10.1 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² | 103 | 123.87 | 12758.61
04.07.10.2 | MPDFT1706 | Próprio | Cópia da Orse (10029) - Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 16 | 107.94 | 1727.04
04.07.10.3 | MPDFT1714 | Próprio | Copia da SINAPI (98547) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, três camadas no sistema sanfona, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm | m² | 25 | 321.78 | 8044.5
04.07.10.4 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 246 | 1.76 | 432.96
04.07.13 |  |  | Proteção mecânica |  |  |  | 38129.05
04.07.13.1 | MPDFT1061 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | m² | 141 | 76.11 | 10731.51
04.07.13.2 | MPDFT0550 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029 | m² | 92 | 107.66 | 9904.72
04.07.13.3 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² | 180 | 61.32 | 11037.6
04.07.13.4 | MPDFT0706 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² | 92 | 69.71 | 6413.32
04.07.13.5 | MPDFT0547 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | un | 1 | 41.9 | 41.9
04.07.16 |  |  | Impermeabilização semiflexível e flexível |  |  |  | 21443.97
04.07.16.1 | MPDFT0005 | Próprio | Copia da SINAPI (98556) - Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica bicomponete, composta por 2 demaõs semi-flexível e 4 demãos flexivel, reforçado com véu de poliéster | m² | 165 | 117.67 | 19415.55
04.07.16.2 | MPDFT0411 | Próprio | Baseado na Sinapi (98556) - Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexível, 1 demão | m² | 39 | 10.96 | 427.44
04.07.16.3 | MPDFT1059 | Próprio | Cópia SINAPI (98556) - Impermeabilização com revestimento impermeabilizante semi-flexível e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref. Viaplus 1000 (2 demãos) | m² | 21 | 29.72 | 624.12
04.07.16.4 | MPDFT1054 | Próprio | Copia da ORSE (10027) - Impermeabilização com solução elastomérica e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref. Vitlastic 50/70 | m² | 6 | 118.7 | 712.2
04.07.16.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 6 | 44.11 | 264.66
04.07.19 |  |  | Selante elástico à base de poliuretano |  |  |  | 1447.69
04.07.19.1 | MPDFT1710 | Próprio | Cópia da Seinfra (C4571) - Preenchimento de junta de dilatação ou trica com resina de vedação temporária Sika Injection-150 VEDA | m | 5 | 59.92 | 299.6
04.07.19.2 | MPDFT1711 | Próprio | Cópia da Seinfra (C4571) - Preenchimento de junta de dilatação ou trica com resina de vedação permanente Sika Injection-250 VEDA | m | 12 | 73.22 | 878.64
04.07.19.3 | MPDFT1719 | Próprio | Tratamento de junta com espuma de poliuretano expansiva | m | 17 | 15.85 | 269.45
04.08 |  |  | ACABAMENTOS E ARREMATES |  |  |  | 20294.87
04.08.12 |  |  | Rufos |  |  |  | 5659.68
04.08.12.1 | MPDFT0169 | Próprio | Cópia SINAPI (94231) - Rufo metálico em chapa de aço galvanizado # 24 desenvolvimento 50cm | m | 48 | 117.91 | 5659.68
04.08.14 |  |  | Calhas |  |  |  | 14635.19
04.08.14.1 | MPDFT1713 | Próprio | Calha formato em “U” de concreto armado, moldada in-loco | sv | 1 | 14635.19 | 14635.19
04.09 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 12851.39
04.09.04 |  |  | CANCELAS |  |  |  | 8148.51
04.09.04.1 | MPDFT1675 | Próprio | Reinstalação de cancela automática e ponto eletrônico | sv | 1 | 81.01 | 81.01
04.09.04.2 | MPDFT1691 | Próprio | Reparo em estrutura de metal (passarela, escada) inclusive lixamento, pintura e reforço | m² | 12 | 193.14 | 2317.68
04.09.04.3 | MPDFT0596 | Próprio | Reinstalação de escadas metálicas e antena | sv | 1 | 623.16 | 623.16
04.09.04.4 | MPDFT0946 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-CAB-025) - Reinstalação de cordoalha do SPDA, utilizando as mesmas fixações e isoladores | M | 154 | 33.29 | 5126.66
04.09.07 |  |  | Grelhas de piso |  |  |  | 4702.88
04.09.07.1 | MPDFT1715 | Próprio | Copia da ORSE (3199) - Grelha metálica em ferro fundido | m | 16 | 293.93 | 4702.88
05 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2738.97
05.01 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 2738.97
05.01.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 271 | 3.19 | 864.49
05.01.2 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 8 | 2.73 | 21.84
05.01.3 | 99824 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | m² | 6 | 2.27 | 13.62
05.01.4 | MPDFT1707 | Próprio | Copia da SINAPI (99803) - LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 429 | 1.88 | 806.52
05.01.5 | MPDFT1709 | Próprio | Copia da SBC (210022) - LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL | m² | 125 | 8.26 | 1032.5
08 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 1073.28
08.01 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 1073.28
08.01.02.1 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 89.44 | 1073.28
09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 16236.21
09.01 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 2526.81
09.01.01 |  |  | Tubos e Conexões em PVC Rígido |  |  |  | 2526.81
09.01.01.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9 | 13.78 | 124.02
09.01.01.2 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 143.28 | 429.84
09.01.01.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 21 | 93.95 | 1972.95
09.04 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 13198.64
09.04.01 |  |  | TUBOS E CONEXÕES EM POLIPROPILENO PRETO DE ULTRA RESISTÊNCIA |  |  |  | 6605.64
09.04.01.01 |  |  | TUBO |  |  |  | 5221.68
09.04.01.01.1 | MPDFT1677 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.003) - Tubo de 58mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 2 | 64.29 | 128.58
09.04.01.01.2 | MPDFT1679 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.003) - Tubo de 63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 12 | 70.98 | 851.76
09.04.01.01.3 | MPDFT1680 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.004) - Tubo de 78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 6 | 88.29 | 529.74
09.04.01.01.4 | MPDFT1681 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.004) - Tubo de 110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 24 | 154.65 | 3711.6
09.04.01.02 |  |  | CAP |  |  |  | 132.75
09.04.01.02.1 | MPDFT1688 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.207) - Tampão (Cap), DN 110mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 3 | 44.25 | 132.75
09.04.01.04 |  |  | JOELHO |  |  |  | 188.33
09.04.01.04.1 | MPDFT1686 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.022) - Joelho 45º, DN 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 4 | 37.26 | 149.04
09.04.01.04.2 | MPDFT1687 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.022) - Joelho 45º, DN 58mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 39.29 | 39.29
09.04.01.05 |  |  | JUNÇÃO |  |  |  | 833.92
09.04.01.05.1 | MPDFT1682 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º, DN 110x110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 5 | 98.26 | 491.3
09.04.01.05.2 | MPDFT1683 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º de redução, DN 110x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 118.55 | 118.55
09.04.01.05.3 | MPDFT1684 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º de redução, DN 78x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 3 | 74.69 | 224.07
09.04.01.09 |  |  | REDUÇÃO |  |  |  | 228.96
09.04.01.09.1 | MPDFT1685 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.118) - Redução, DN 78x63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 4 | 57.24 | 228.96
09.04.02 |  |  | TUBOS E CONEXÕES EM PVC SÉRIE NORMAL |  |  |  | 1652.32
09.04.02.1 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 23 | 71.84 | 1652.32
09.04.05 |  |  | CAIXAS E RALOS |  |  |  | 4940.68
09.04.05.01 |  |  | CAIXAS SIFONADAS |  |  |  | 532.96
09.04.05.01.1 | MPDFT1676 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.186) - Caixa sifonada 125mm - saída de 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop X | UN | 4 | 133.24 | 532.96
09.04.05.05 |  |  | Poço de visita |  |  |  | 4407.72
09.04.05.05.1 | MPDFT1720 | Próprio | Poço de visita circular em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,20m, profundidade de 2,20m, excluindo tampão | un | 1 | 2530.52 | 2530.52
09.04.05.05.2 | MPDFT0712 | Próprio | Copia da SINAPI (98114) - Tampão para caixa de inspeção / pluvial / esgoto , com 2 travas Oliv, Cl400 - ferro fundido nodular, T100 - base 72cm, tampa 53cm, Fundição Vesúvio Fl-51682 | UN | 1 | 1877.2 | 1877.2
09.06 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 510.76
09.06.1 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 2 | 255.38 | 510.76
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  | 28647.4
10.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 12829.06
10.01.01 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 90.36
10.01.01.03 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO |  |  |  | 90.36
10.01.01.03.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.66 | 50.64
10.01.01.03.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 13.24 | 39.72
10.01.03 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 4182.78
10.01.03.01 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 2933.6
10.01.03.01.1 | MPDFT1697 | Próprio | Copia da CPOS (41.14.560) -LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE 2 X 32W, COM ALETAS EM ALUMÍNIO REFLETIDO, COM DIMENSÕES DE 1,25M, NA COR BRANCA. MARCA: ABALUX, MODELO: A407 | UN | 16 | 181.01 | 2896.16
10.01.03.01.2 | MPDFT1515 | Próprio | Copia da SINAPI (97590) - REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | UN | 2 | 18.72 | 37.44
10.01.03.02 |  |  | LÂMPADAS |  |  |  | 987.52
10.01.03.02.1 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 32 | 30.86 | 987.52
10.01.03.03 |  |  | INTERRUPTORES |  |  |  | 261.66
10.01.03.03.1 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 18.69 | 261.66
10.01.04 |  |  | SISTEMAS DE TOMADAS |  |  |  | 1230
10.01.04.01 |  |  | ELEMENTOS DE TOMADAS |  |  |  | 1230
10.01.04.01.1 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 20.29 | 547.83
10.01.04.01.2 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 | 32.52 | 617.88
10.01.04.01.3 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 23.71 | 23.71
10.01.04.01.4 | MPDFT1699 | Próprio | Copia da SINAPI (91998) - TOMADA NO PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 20.29 | 40.58
10.01.05 |  |  | CONDUTORES ELÉTRICOS |  |  |  | 7325.92
10.01.05.01 |  |  | CABOS PVC |  |  |  | 7325.92
10.01.05.01.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1736 | 4.22 | 7325.92
10.03 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 347.55
10.03.04 |  |  | TOMADAS DE COMUNICAÇÃO |  |  |  | 347.55
10.03.04.03 |  |  | ELEMENTOS DE TOMADAS |  |  |  | 347.55
10.03.04.03.1 | MPDFT1701 | Próprio | Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 40.35 | 201.75
10.03.04.03.2 | MPDFT1700 | Próprio | Copia da SINAPI (98308) - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 29.16 | 145.8
10.08 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 117.46
10.08.01 |  |  | IDENTIFICADORES |  |  |  | 117.46
10.08.01.01 |  |  | MARCADORES TIPO ANILHA |  |  |  | 117.46
10.08.01.01.1 | MPDFT0265 | Próprio | Copia da ORSE (698) - Fornecimento e colocação de anilha para identificação | mil | 1 | 117.46 | 117.46
10.09 |  |  | CONDUTOS |  |  |  | 15207.03
10.09.01 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  | 11955.03
10.09.01.03 |  |  | METÁLICO RÍGIDO |  |  |  | 6022.38
10.09.01.03.1 | MPDFT0354 | Próprio | Copia da SINAPI (95746) - Eletroduto rígido de 25mm em aço carbono sem costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP. Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos | M | 201 | 28.38 | 5704.38
10.09.01.03.2 | MPDFT0373 | Próprio | Copia da SBC (063756) - Saída horizontal para eletroduto Ø 3/4" | un | 30 | 10.6 | 318
10.09.01.06 |  |  | CAIXA CONDULETE METÁLICA |  |  |  | 5932.65
10.09.01.06.1 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 143 | 37.79 | 5403.97
10.09.01.06.2 | MPDFT1693 | Próprio | Copia da SBC (062616) - TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 3/4"", UM POSTO | UN | 63 | 7.21 | 454.23
10.09.01.06.3 | MPDFT1702 | Próprio | Copia da SBC (062617) - TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE, COM 2 POSTOS PARA RJ45 ou RJ11 | UN | 5 | 14.89 | 74.45
10.09.02 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 3252
10.09.02.1 | MPDFT0281 | Próprio | Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de 20, tipo "C", 100x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões e fixações, fab. Mopa | m | 40 | 81.3 | 3252
10.10 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 146.3
10.10.1 | MPDFT0435 | Próprio | Identificação, teste e certificação de pontos de rede lógica, emissão de relatório | un | 10 | 14.63 | 146.3
11 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  | 9112.91
11.02 |  |  | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO |  |  |  | 9112.91
11.02.02 |  |  | AR CONDICIONADO LOCAL |  |  |  | 9112.91
11.02.02.1 | MPDFT1694 | Próprio | Copia da SINAPI (103250) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - SOMENTE INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 220.63 | 220.63
11.02.02.2 | MPDFT0058 | Próprio | Aparelho de ar condicionado de expansão direta split, tipo hi-wall, gás refrigerante R-410A, compressor com sistema inverter, capacidade nominal de resfriamento de 12.000 BTU/h , dimensões da unidade externa (AxLxP) 550 x 740 x 326mm, massa 26kg, dimensões da unidade interna (AxLxP) 285 x 770 x 225mm, massa 8 kg, linha de líquido Ø6,35mm, linha de sucção Ø9,53mm, conexão do dreno de Ø20mm, cor branca, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica 1,03kW, COP 3,45, incluindo: filtro de ar e controle remoto sem fio. Modelo de referência: DAIKIN- STK12P5VL (FTK12P5VL+RK12P5VL) ou similar equivalente. | un | 3 | 2437.27 | 7311.81
11.02.02.3 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17 | 32.33 | 549.61
11.02.02.4 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 57.27 | 1030.86
Material | 50% |  | Total sem BDI |  |  | 393248.38
Mão de Obra | 50% |  | Total do BDI | (22,12%) |  | 86986.54
|  |  | Total Geral |  |  | 480234.92

## Orçamento Analítico
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede | Data:
A |  | B | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Analítica
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
01.08.1 | MPDFT1020 | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un |  |  | 233.94
Insumo | CM0645 | Próprio | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRA: IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
02.01.03 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.03.1 | MPDFT1580 | Próprio | Cópia da FDE (13.80.013) - Proteção / isolamento de superfícies com lona plástica preta | m² |  |  | 2.4
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.39 | 0.58
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 1.1 | 1.66 | 1.82
02.01.03.2 | MPDFT1187 | Próprio | Cópia da Sudecap (01.04.11) - Fita plástica zebrada para demarcação de áreas, fixada em estrutura, largura = 7 cm, sem adesivo | m |  |  | 3.71
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 26.2 | 2.09
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.39 | 1.55
Insumo | CM1044 | Próprio | Fita plástica zebrada para demarcação de áreas, largura = 7 cm, sem adesivo | m | 1.05 | 0.07 | 0.07
02.01.03.5 | MPDFT0488 | Próprio | Transporte, carga e descarga de container | sv |  |  | 769.82
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 289.06 | 289.06
Composição | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 7 | 52.06 | 364.42
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 19.39 | 116.34
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
02.02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL
02.02.01.3 | MPDFT0104 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1049) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ |  |  | 286.13
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 19.39 | 252.07
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 26.2 | 34.06
02.02.01.4 | MPDFT0494 | Próprio | Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base | m² |  |  | 14.18
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 11.17 | 11.17
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 3.01 | 3.01
02.02.02 |  |  | REMOÇÃO
02.02.02.3 | MPDFT0109 | Próprio | Copia da CPOS (04.30.060) - Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m |  |  | 7.75
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.39 | 7.75
02.02.02.4 | MPDFT1674 | Próprio | Remoção de cancela automática e ponto eletrônico | sv |  |  | 40.5
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 26.2 | 19.65
Composição | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 27.81 | 20.85
02.02.02.5 | MPDFT1689 | Próprio | Cópia da SBC (022183) - Retirada de rufos metálicos | m |  |  | 20.47
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.284 | 25.7 | 7.29
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 19.39 | 13.18
02.02.02.6 | MPDFT1690 | Próprio | Cópia da SBC (121160) - Remoção de painel de alumínio, poliuretano, Alucobond, Reybond em parede | m² |  |  | 33.79
Composição | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.822 | 20.62 | 16.94
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.822 | 20.5 | 16.85
02.02.02.9 | MPDFT0509 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 60,0 km - carga manual | m³ |  |  | 141.76
Composição | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30 | 1.13 | 33.9
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 19.39 | 23.26
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30 | 2.82 | 84.6
02.02.02.10 | MPDFT1708 | Próprio | Ensacamento e transporte de entulho em sacos de 50 kg (KGxKM) | KGXKM |  |  | 0.79
Composição | 100195 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00037526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | 0.02 | 4.44 | 0.08
02.02.02.11 | MPDFT0605 | Próprio | Copia da SBC (022087) - RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UN |  |  | 57.28
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.031 | 26.47 | 27.29
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.547 | 19.39 | 29.99
02.02.02.13 | MPDFT1025 | Próprio | Copia da SINAPI (98504) - REMOÇÃO DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO. | m² |  |  | 3.83
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 19.39 | 3.03
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 20.55 | 0.8
02.02.02.14 | MPDFT0505 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, de escadas metálicas e antena | sv |  |  | 341.88
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26.05 | 156.3
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 20.62 | 185.58
02.02.02.15 | MPDFT0497 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | sv |  |  | 1817.91
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27 | 26.47 | 714.69
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 54 | 20.43 | 1103.22
02.02.02.16 | MPDFT0583 | Próprio | Copia da SBC (022412) - Remoção de pintura textura em paredes internas e externas | m² |  |  | 6.2
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 19.39 | 6.2
02.02.02.17 | MPDFT1712 | Próprio | Copia da SINAPI (97662) - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA (LINHA DE SUCÇÃO, LINHA DE LÍQUIDO E TUBULAÇÃO DE DRENO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M |  |  | 0.45
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0071 | 25.58 | 0.18
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 19.39 | 0.27
02.02.02.18 | MPDFT1543 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-MFC-005) - REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M |  |  | 11
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 26.2 | 1.31
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.39 | 9.69
04 |  |  | ARQUITETURA
04.01 |  |  | PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
04.01.01 |  |  | ALVENARIAS
04.01.01.03 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
04.01.01.03.8 | MPDFT1704 | Próprio | Copia da CPOS (14.40.080) - Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm | UN |  |  | 9.32
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26.2 | 6.55
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 0.5 | 4.22 | 2.11
Insumo | 00037396 | SINAPI | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.02 | 33 | 0.66
04.01.01.03.9 | MPDFT1703 | Próprio | Copia da SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ |  |  | 903.15
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 25.93 | 63.76
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 26.2 | 64.42
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.377 | 19.39 | 143.04
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.042 | 1.24 | 1.29
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.417 | 0.56 | 0.79
Composição | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.103 | 571.04 | 629.85
04.01.01.03.10 | MPDFT1705 | Próprio | Copia da SINAPI (103682) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ |  |  | 918.56
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.19 | 25.93 | 30.85
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.571 | 26.2 | 93.56
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.407 | 19.39 | 163.01
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.942 | 1.24 | 1.16
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.249 | 0.56 | 0.13
Composição | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.103 | 571.04 | 629.85
04.01.02 |  |  | DIVISÓRIAS
04.01.02.04 |  |  | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO
04.01.02.04.1 | MPDFT0643 | Próprio | Copia da SINAPI (96359) - Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos | m² |  |  | 110.12
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.628 | 19.93 | 12.51
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 19.39 | 3.04
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.029 | 46.91 | 1.36
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0.9093 | 8.21 | 7.46
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2.8999 | 9.32 | 27.02
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.28 | 0.7
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.7925 | 2.53 | 2
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0327 | 3.16 | 3.26
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.0077 | 0.09 | 1.8
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.9149 | 0.22 | 0.2
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 2.106 | 24.11 | 50.77
04.01.02.04.2 | MPDFT1716 | Próprio | Copia da SINAPI (96369) - Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos | m² |  |  | 213.55
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0549 | 19.93 | 21.02
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2637 | 19.39 | 5.11
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0581 | 46.91 | 2.72
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8187 | 8.21 | 14.93
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.7999 | 9.32 | 54.05
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.28 | 0.7
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851 | 2.53 | 4.01
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0327 | 3.16 | 3.26
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.0077 | 0.09 | 1.8
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.9149 | 0.22 | 0.2
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 4.212 | 24.11 | 101.55
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 20.0077 | 0.21 | 4.2
04.02 |  |  | ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
04.02.01 |  |  | ESQUADRIAS
04.02.01.01 |  |  | Esquadria de ferro/aço
04.02.01.01.1 | MPDFT0649 | Próprio | Baseado na SINAPI (99861) - Gradil metálico composto por perfil tipo cantoneira, perfil U enrijecido e tela metálica 5x5, em módulo, incluso porta articulada e pintura esmalte | m² |  |  | 493.93
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.483 | 20.62 | 71.81
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.24 | 26.05 | 110.45
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.008 | 704.25 | 5.63
Composição | 100750 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1 | 23.85 | 23.85
Composição | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.73 | 11.2 | 8.17
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.115 | 34.47 | 3.96
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 6.25 | 15.16 | 94.75
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 10.25 | 14.04 | 143.91
Insumo | 00007167 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1.1 | 28.55 | 31.4
04.02.01.02 |  |  | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
04.02.01.02.1 | MPDFT1717 | Próprio | Copia da SINAPI (94570) - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COM VIDROS DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1 | 432.66 | 432.66
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 26.2 | 13.59
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 19.39 | 5.02
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.17 | 1.56
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.6233 | 24.65 | 15.36
Insumo | 00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | m² | 1 | 126.93 | 126.93
Insumo | CM2063 | Próprio | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, SEM VIDRO | M² | 1 | 270.2 | 270.2
04.02.02 |  |  | PORTAS
04.02.02.03 |  |  | PORTA DE MADEIRA
04.02.02.03.1 | MPDFT1672 | Próprio | Porta de madeira (PM), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura | un |  |  | 1629.38
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 19.39 | 9.71
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.601 | 24.86 | 64.66
Composição | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 410.19 | 410.19
Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.56 | 36.84
Insumo | 00038152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1.5 | 130.01 | 195.01
Insumo | CM0190 | Próprio | Laminado melamínico, acabamento texturizado, cor branca, espessura 1,3mm, referência L190, fab. Fórmica | m² | 6.275 | 117.76 | 738.94
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 3.024 | 57.55 | 174.03
04.02.02.03.2 | MPDFT1692 | Próprio | Porta de madeira (PM), DM 0,90 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura. | un |  |  | 1614.16
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.194 | 19.39 | 23.15
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 24.86 | 24.9
Composição | 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 458.13 | 458.13
Insumo | 00038152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1.5 | 130.01 | 195.01
Insumo | CM0190 | Próprio | Laminado melamínico, acabamento texturizado, cor branca, espessura 1,3mm, referência L190, fab. Fórmica | m² | 6.275 | 117.76 | 738.94
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 3.024 | 57.55 | 174.03
04.02.02.03.3 | MPDFT1695 | Próprio | Porta de madeira (PM1A), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura, grelha e mola aérea | un |  |  | 2218.33
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.268 | 19.39 | 43.97
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.601 | 24.86 | 64.66
Composição | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 410.19 | 410.19
Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.6654 | 24.56 | 114.58
Insumo | 00038152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1.5 | 130.01 | 195.01
Insumo | CM0190 | Próprio | Laminado melamínico, acabamento texturizado, cor branca, espessura 1,3mm, referência L190, fab. Fórmica | m² | 6.275 | 117.76 | 738.94
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 3.024 | 57.55 | 174.03
Insumo | 00011560 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 1 | 168.92 | 168.92
Insumo | CM1369 | Próprio | Grelha em alumínio, dimensões de 425 x 325mm, acabamento natural, ref. AGS-T com contra moldura, fab. Trox Brasil | un | 1 | 308.03 | 308.03
04.02.02.03.4 | MPDFT0048 | Próprio | Porta de madeira (PM1), DM 1,60 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça e fechadura | un |  |  | 3017.14
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 19.39 | 9.71
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 24.86 | 24.9
Composição | 91011 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 410.19 | 820.38
Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.7494 | 24.56 | 141.2
Insumo | 00038152 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1.5 | 130.01 | 195.01
Insumo | CM0190 | Próprio | Laminado melamínico, acabamento texturizado, cor branca, espessura 1,3mm, referência L190, fab. Fórmica | m² | 12.55 | 117.76 | 1477.88
Insumo | 00001339 | SINAPI | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 6.048 | 57.55 | 348.06
04.02.03 |  |  | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ESQUADRIAS E PORTAS
04.02.03.01 |  |  | PORTAIS
04.02.03.01.1 | MPDFT1678 | Próprio | Portal / batente em chapa de aço carbono, l=9cm, desenvolvimento =26cm, SAE 1006/1010, nº 16, dobrada, para parede de gesso acartonado,conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura até 90cm | un |  |  | 323.73
Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 1.326 | 48 | 63.64
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.326 | 24.38 | 32.32
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.552 | 24.86 | 13.72
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.957 | 19.39 | 18.55
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.32 | 20.62 | 27.21
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.362 | 26.2 | 35.68
Insumo | 00001322 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 4.79 | 12.37 | 59.25
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 2.23 | 32.9 | 73.36
04.02.03.01.2 | MPDFT1598 | Próprio | Portal / batente em chapa de aço carbono SAE 1006/1010, nº 16, dobrada conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura até 90cm | un |  |  | 372.88
Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 1.581 | 48 | 75.88
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.581 | 24.38 | 38.54
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.552 | 24.86 | 13.72
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.957 | 19.39 | 18.55
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.57 | 20.62 | 32.37
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.362 | 26.2 | 35.68
Insumo | 00001322 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 5.71 | 12.37 | 70.63
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 2.66 | 32.9 | 87.51
04.02.03.01.3 | MPDFT1718 | Próprio | Portal / batente em chapa de aço carbono, l=9cm, desenvolvimento =26cm, SAE 1006/1010, nº 16, dobrada, para parede de gesso acartonado,conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura 160cm | un |  |  | 388.27
Composição | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 1.534 | 48 | 73.63
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1.534 | 24.38 | 37.39
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.552 | 24.86 | 13.72
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.957 | 19.39 | 18.55
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6904 | 20.62 | 55.47
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.362 | 26.2 | 35.68
Insumo | 00001322 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 5.5564 | 12.37 | 68.73
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 2.5868 | 32.9 | 85.1
04.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PISOS DE CONCRETO
04.05.01 |  |  | Serviços preliminares e preparação para pavimentação
04.05.01.2 | MPDFT0124 | Próprio | Baseado em CPOS (11.20.050) - Junta de dilatação / corte em concreto para pisos com discos diamantados, utilizando cortadora manual | m |  |  | 9.54
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.2 | 5.24
Insumo | 00038140 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 0.2 | 21.5 | 4.3
04.06 |  |  | REVESTIMENTOS
04.06.04 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORRO/TETO
04.06.04.02 |  |  | PLACAS DE GESSO ACARTONADO
04.06.04.02.2 | MPDFT1052 | Próprio | Tabica metálica pré pintada, para forro em gesso acartonado | m |  |  | 18.69
Insumo | CM0173 | Próprio | Fornecimento e instalação de tabica metálica pré pintada, para forro em gesso acartonado | m | 1 | 18.69 | 18.69
04.06.04.02.3 | MPDFT1051 | Próprio | Copia da SBC (023361) - Execução de visita em forro de gesso, DM 60 x 60cm, inclusive acabamento em perfis de alumínio na cor branca | un |  |  | 152.68
Composição | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6795 | 26.05 | 17.7
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6795 | 20.5 | 13.92
Insumo | 00000586 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 5.52 | 20.72 | 114.37
Insumo | 00039412 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | m² | 0.396 | 16.9 | 6.69
04.06.05 |  |  | PINTURAS
04.06.05.06 |  |  | TINTA ESMALTE
04.06.05.06.2 | MPDFT1458 | Próprio | Copia da SINAPI (100722) - PINTURA COM FUNDO PREPARADOR SUPER GALVITE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² |  |  | 21.24
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 27.25 | 18.47
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.011 | 18 | 0.19
Insumo | CM1961 | Próprio | Fundo preparador para metais, ref. Super Galvite, fab. Sherwin Williams | l | 0.1098 | 23.52 | 2.58
04.07 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS
04.07.10 |  |  | Manta asfáltica 4mm
04.07.10.1 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² |  |  | 123.87
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 20.5 | 0.49
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 26.2 | 3.09
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 1.125 | 61.59 | 69.28
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.101 | 8.16 | 0.82
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 16.5 | 10.14
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 3 | 13.35 | 40.05
04.07.10.2 | MPDFT1706 | Próprio | Cópia da Orse (10029) - Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² |  |  | 107.94
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.39 | 19.39
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.2 | 26.2
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.4 | 16.5 | 6.6
Insumo | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | m² | 1.15 | 48.48 | 55.75
04.07.10.3 | MPDFT1714 | Próprio | Copia da SINAPI (98547) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, três camadas no sistema sanfona, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm | m² |  |  | 321.78
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.845 | 20.5 | 37.82
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.844 | 26.2 | 74.51
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 1.845 | 16.5 | 30.44
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 2.7 | 61.59 | 166.29
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 1.56 | 8.16 | 12.72
04.07.13 |  |  | Proteção mecânica
04.07.13.1 | MPDFT1061 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | m² |  |  | 76.11
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.913 | 26.2 | 23.92
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4303 | 19.39 | 8.34
Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.035 | 676.92 | 23.69
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 1.04 | 8.83 | 9.18
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 0.7333 | 14.98 | 10.98
04.07.13.2 | MPDFT0550 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029 | m² |  |  | 107.66
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.913 | 26.2 | 23.92
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4303 | 19.39 | 8.34
Composição | 87797 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 1 | 50.91 | 50.91
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1 | 4.33 | 4.33
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 1.04 | 8.83 | 9.18
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 0.7333 | 14.98 | 10.98
04.07.13.3 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² |  |  | 61.32
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.63 | 26.2 | 16.5
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.315 | 19.39 | 6.1
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0431 | 727.97 | 31.37
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 16.91 | 7.35
04.07.13.4 | MPDFT0706 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² |  |  | 69.71
Composição | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.0421 | 550.14 | 23.16
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 26.2 | 22.53
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 19.39 | 16.67
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 16.91 | 7.35
04.07.13.5 | MPDFT0547 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | un |  |  | 41.9
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 20.5 | 1.74
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.418 | 26.2 | 10.95
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 0.297 | 61.59 | 18.29
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.555 | 8.16 | 4.52
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 0.48 | 13.35 | 6.4
04.07.16 |  |  | Impermeabilização semiflexível e flexível
04.07.16.1 | MPDFT0005 | Próprio | Copia da SINAPI (98556) - Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica bicomponete, composta por 2 demaõs semi-flexível e 4 demãos flexivel, reforçado com véu de poliéster | m² |  |  | 117.67
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.267 | 20.5 | 5.47
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3215 | 26.2 | 34.62
Insumo | CM0832 | Próprio | Revestimento impermeabilizante flexível, bicomponente, à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas, Viaplus 7000 | kg | 4.5 | 13.67 | 61.51
Insumo | CM1336 | Próprio | Revestimento impermeabilizante semi-flexível, bicomponente - à base de cimentos especiais, adtivos minerais e polímeros, Viaplus 1000 | kg | 2.25 | 3.2 | 7.2
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU POLIESTER | m² | 1.351 | 6.57 | 8.87
04.07.16.2 | MPDFT0411 | Próprio | Baseado na Sinapi (98556) - Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexível, 1 demão | m² |  |  | 10.96
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0445 | 20.5 | 0.91
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2203 | 26.2 | 5.77
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 1.2 | 3.57 | 4.28
04.07.16.3 | MPDFT1059 | Próprio | Cópia SINAPI (98556) - Impermeabilização com revestimento impermeabilizante semi-flexível e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref. Viaplus 1000 (2 demãos) | m² |  |  | 29.72
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 20.5 | 1.84
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 26.2 | 11.52
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU POLIESTER | m² | 1.351 | 6.57 | 8.87
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 2.1 | 3.57 | 7.49
04.07.16.4 | MPDFT1054 | Próprio | Copia da ORSE (10027) - Impermeabilização com solução elastomérica e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref. Vitlastic 50/70 | m² |  |  | 118.7
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.39 | 19.39
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 26.2 | 13.1
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU POLIESTER | m² | 1.1 | 6.57 | 7.22
Insumo | 00011609 | SINAPI | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | 0.45 | 13.14 | 5.91
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 3.5 | 20.88 | 73.08
04.07.19 |  |  | Selante elástico à base de poliuretano
04.07.19.1 | MPDFT1710 | Próprio | Cópia da Seinfra (C4571) - Preenchimento de junta de dilatação ou trica com resina de vedação temporária Sika Injection-150 VEDA | m |  |  | 59.92
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 26.2 | 15.72
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.39 | 5.81
Insumo | CM2061 | Próprio | Resina de vedação temporária Sika® Injection-150 VEDA | L | 0.3 | 127.97 | 38.39
04.07.19.2 | MPDFT1711 | Próprio | Cópia da Seinfra (C4571) - Preenchimento de junta de dilatação ou trica com resina de vedação permanente Sika Injection-250 VEDA | m |  |  | 73.22
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 26.2 | 15.72
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.39 | 7.75
Insumo | CM2062 | Próprio | Resina de vedação permanente Sika Injection-250 VEDA | L | 0.3 | 165.85 | 49.75
04.07.19.3 | MPDFT1719 | Próprio | Tratamento de junta com espuma de poliuretano expansiva | m |  |  | 15.85
Composição | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 1 | 15.85 | 15.85
04.08 |  |  | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.08.12 |  |  | Rufos
04.08.12.1 | MPDFT0169 | Próprio | Cópia SINAPI (94231) - Rufo metálico em chapa de aço galvanizado # 24 desenvolvimento 50cm | m |  |  | 117.91
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2 | 57.09 | 114.18
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.1 | 37.31 | 3.73
04.08.14 |  |  | Calhas
04.08.14.1 | MPDFT1713 | Próprio | Calha formato em “U” de concreto armado, moldada in-loco | sv |  |  | 14635.19
Composição | 102098 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | m³ | 2.96 | 1980.23 | 5861.48
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 13.56 | 118.45 | 1606.18
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 473.94 | 473.94
Composição | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 1 | 129.1 | 129.1
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 267 | 15.29 | 4082.43
#N/A | MPDFT0587 | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 78.62 | 157.24
Composição | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2 | 571.04 | 1142.08
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4 | 37.91 | 151.64
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 16.84 | 46.5 | 783.06
#N/A | MPDFT0124 | #N/A | #N/A | #N/A | 26 | 9.54 | 248.04
04.09 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
04.09.04 |  |  | CANCELAS
04.09.04.1 | MPDFT1675 | Próprio | Reinstalação de cancela automática e ponto eletrônico | sv |  |  | 81.01
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 26.2 | 39.3
Composição | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.81 | 41.71
04.09.04.2 | MPDFT1691 | Próprio | Reparo em estrutura de metal (passarela, escada) inclusive lixamento, pintura e reforço | m² |  |  | 193.14
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.906 | 20.62 | 18.68
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.906 | 26.05 | 23.6
Composição | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 2 | 23.95 | 47.9
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1.5 | 68.64 | 102.96
04.09.04.3 | MPDFT0596 | Próprio | Reinstalação de escadas metálicas e antena | sv |  |  | 623.16
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26.05 | 156.3
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 20.62 | 185.58
Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 32 | 8.79 | 281.28
04.09.04.4 | MPDFT0946 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-CAB-025) - Reinstalação de cordoalha do SPDA, utilizando as mesmas fixações e isoladores | M |  |  | 33.29
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 20.43 | 14.5
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 26.47 | 18.79
04.09.07 |  |  | Grelhas de piso
04.09.07.1 | MPDFT1715 | Próprio | Copia da ORSE (3199) - Grelha metálica em ferro fundido | m |  |  | 293.93
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.2 | 7.86
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.39 | 5.81
Insumo | CM2060 | Próprio | Grelha de ferro fundido com requadro 50x50cm | un | 2 | 140.13 | 280.26
05 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.01 |  |  | LIMPEZA DA OBRA
05.01.4 | MPDFT1707 | Próprio | Copia da SINAPI (99803) - LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² |  |  | 1.88
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 19.39 | 1.88
05.01.5 | MPDFT1709 | Próprio | Copia da SBC (210022) - LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL | m² |  |  | 8.26
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.426 | 19.39 | 8.26
09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
09.04 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
09.04.01 |  |  | TUBOS E CONEXÕES EM POLIPROPILENO PRETO DE ULTRA RESISTÊNCIA
09.04.01.01 |  |  | TUBO
09.04.01.01.1 | MPDFT1677 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.003) - Tubo de 58mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m |  |  | 64.29
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 25.58 | 6.39
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.1 | 10.05
Insumo | CM2039 | Próprio | Tubo de 58mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 1.05 | 45.58 | 47.85
09.04.01.01.2 | MPDFT1679 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.003) - Tubo de 63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m |  |  | 70.98
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 25.58 | 6.39
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.1 | 10.05
Insumo | CM2040 | Próprio | Tubo de 63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 1.05 | 51.95 | 54.54
09.04.01.01.3 | MPDFT1680 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.004) - Tubo de 78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m |  |  | 88.29
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.375 | 25.58 | 9.59
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 20.1 | 15.07
Insumo | CM2041 | Próprio | Tubo de 78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 1.05 | 60.6 | 63.63
09.04.01.01.4 | MPDFT1681 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.004) - Tubo de 110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m |  |  | 154.65
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.375 | 25.58 | 9.59
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 20.1 | 15.07
Insumo | CM2042 | Próprio | Tubo de 110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 1.05 | 123.8 | 129.99
09.04.01.02 |  |  | CAP
09.04.01.02.1 | MPDFT1688 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.207) - Tampão (Cap), DN 110mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un |  |  | 44.25
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 25.58 | 5.88
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 20.1 | 4.62
Insumo | CM2050 | Próprio | Tampão (Cap) DN 110mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 33.75 | 33.75
09.04.01.04 |  |  | JOELHO
09.04.01.04.1 | MPDFT1686 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.022) - Joelho 45º, DN 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un |  |  | 37.26
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 25.58 | 8.95
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 20.1 | 7.03
Insumo | CM2048 | Próprio | Joelho 45º, DN 63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 21.28 | 21.28
09.04.01.04.2 | MPDFT1687 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.022) - Joelho 45º, DN 58mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un |  |  | 39.29
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 25.58 | 8.95
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 20.1 | 7.03
Insumo | CM2049 | Próprio | Joelho 45º, DN 58mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 23.31 | 23.31
09.04.01.05 |  |  | JUNÇÃO
09.04.01.05.1 | MPDFT1682 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º, DN 110x110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un |  |  | 98.26
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.58 | 10.23
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.1 | 8.04
Insumo | CM2043 | Próprio | Junção 45º, DN 110x110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 79.99 | 79.99
09.04.01.05.2 | MPDFT1683 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º de redução, DN 110x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un |  |  | 118.55
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.58 | 10.23
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.1 | 8.04
Insumo | CM2045 | Próprio | Junção 45º, DN 110x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 100.28 | 100.28
09.04.01.05.3 | MPDFT1684 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º de redução, DN 78x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un |  |  | 74.69
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.58 | 10.23
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.1 | 8.04
Insumo | CM2046 | Próprio | Junção 45º, DN 78x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 56.42 | 56.42
09.04.01.09 |  |  | REDUÇÃO
09.04.01.09.1 | MPDFT1685 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.118) - Redução, DN 78x63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un |  |  | 57.24
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.58 | 10.23
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.1 | 8.04
Insumo | CM2047 | Próprio | Redução, DN 78x63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 1 | 38.97 | 38.97
09.04.05 |  |  | CAIXAS E RALOS
09.04.05.01 |  |  | CAIXAS SIFONADAS
09.04.05.01.1 | MPDFT1676 | Próprio | Copia da CPOS (46.33.186) - Caixa sifonada 125mm - saída de 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop X | UN |  |  | 133.24
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 25.58 | 8.95
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 20.1 | 7.03
Insumo | CM2038 | Próprio | Caixa sifonada 125mm - saída de 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop X | un | 1 | 117.26 | 117.26
09.04.05.05 |  |  | Poço de visita
09.04.05.05.1 | MPDFT1720 | Próprio | Poço de visita circular em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,20m, profundidade de 2,20m, excluindo tampão | un |  |  | 2530.52
Composição | 102139 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1739.63 | 1739.63
Composição | 97987 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 0.6 | 642.28 | 385.36
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.196 | 533.09 | 104.48
Composição | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.196 | 214.27 | 41.99
Composição | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.4 | 114.81 | 45.92
Composição | 92888 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.412 | 13.83 | 213.14
09.04.05.05.2 | MPDFT0712 | Próprio | Copia da SINAPI (98114) - Tampão para caixa de inspeção / pluvial / esgoto , com 2 travas Oliv, Cl400 - ferro fundido nodular, T100 - base 72cm, tampa 53cm, Fundição Vesúvio Fl-51682 | UN |  |  | 1877.2
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4045 | 26.2 | 36.79
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4045 | 19.39 | 27.23
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0281 | 532.46 | 14.96
Insumo | CM1584 | Próprio | Tampão para caixa de inspeção / pluvial / esgoto , com 2 travas Oliv, Cl400 - ferro fundido nodular, T100 - base 72cm, tampa 53cm, Fundição Vesúvio Fl-51682 | un | 1 | 1798.22 | 1798.22
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
10.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01.03 |  |  | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO
10.01.03.01 |  |  | LUMINÁRIAS
10.01.03.01.1 | MPDFT1697 | Próprio | Copia da CPOS (41.14.560) -LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE 2 X 32W, COM ALETAS EM ALUMÍNIO REFLETIDO, COM DIMENSÕES DE 1,25M, NA COR BRANCA. MARCA: ABALUX, MODELO: A407 | UN |  |  | 181.01
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.47 | 10.58
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.43 | 8.17
Insumo | 00034618 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1 | 7.6 | 7.6
Insumo | CM0261 | Próprio | Plug macho 2P+T 10A para tomada | un | 1 | 2.6 | 2.6
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.01 | 11.5 | 0.11
Insumo | CM2052 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE 2 X 32W-T8, FACETADO EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COM DIMENSÕES DE 1,25M, NA COR BRANCA. MARCA: LUMICENTER, MODELO: CAC02-E | un | 1 | 151.95 | 151.95
10.01.03.01.2 | MPDFT1515 | Próprio | Copia da SINAPI (97590) - REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | UN |  |  | 18.72
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 20.43 | 4.55
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 | 26.47 | 14.17
10.01.04 |  |  | SISTEMAS DE TOMADAS
10.01.04.01 |  |  | ELEMENTOS DE TOMADAS
10.01.04.01.4 | MPDFT1699 | Próprio | Copia da SINAPI (91998) - TOMADA NO PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 20.29
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.235 | 20.43 | 4.8
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.235 | 26.47 | 6.22
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 9.27 | 9.27
10.03 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10.03.04 |  |  | TOMADAS DE COMUNICAÇÃO
10.03.04.03 |  |  | ELEMENTOS DE TOMADAS
10.03.04.03.1 | MPDFT1701 | Próprio | Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  |  | 40.35
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 20.43 | 4.21
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 26.47 | 5.45
Insumo | 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 1 | 30.69 | 30.69
10.03.04.03.2 | MPDFT1700 | Próprio | Copia da SINAPI (98308) - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  |  | 29.16
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 20.43 | 4.21
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 26.47 | 5.45
Insumo | 00038103 | SINAPI | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | 1 | 19.5 | 19.5
10.08 |  |  | ACESSÓRIOS
10.08.01 |  |  | IDENTIFICADORES
10.08.01.01 |  |  | MARCADORES TIPO ANILHA
10.08.01.01.1 | MPDFT0265 | Próprio | Copia da ORSE (698) - Fornecimento e colocação de anilha para identificação | mil |  |  | 117.46
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3 | 20.43 | 67.41
Insumo | CM0181 | Próprio | Marcadores tipo anilha aberta com garra em PVC, Ø6mm, fab. Hellerman Tyton 1000 unidades, mod. WIC W3 | cx | 1 | 50.05 | 50.05
10.09 |  |  | CONDUTOS
10.09.01 |  |  | ELETRODUTOS
10.09.01.03 |  |  | METÁLICO RÍGIDO
10.09.01.03.1 | MPDFT0354 | Próprio | Copia da SINAPI (95746) - Eletroduto rígido de 25mm em aço carbono sem costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP. Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos | M |  |  | 28.38
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 20.43 | 2.13
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 26.47 | 2.76
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.09 | 3.09
Composição | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 9.32 | 3.1
Insumo | CM0007 | Próprio | Eletroduto rígido de 25mm em aço carbono sem costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP. Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos | m | 1.05 | 16.48 | 17.3
10.09.01.03.2 | MPDFT0373 | Próprio | Copia da SBC (063756) - Saída horizontal para eletroduto Ø 3/4" | un |  |  | 10.6
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.156 | 26.47 | 4.12
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.156 | 20.43 | 3.18
Insumo | CM1444 | Próprio | Saída horizontal para eletroduto Ø 3/4" | un | 1 | 3.3 | 3.3
10.09.01.06 |  |  | CAIXA CONDULETE METÁLICA
10.09.01.06.2 | MPDFT1693 | Próprio | Copia da SBC (062616) - TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 3/4"", UM POSTO | UN |  |  | 7.21
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 26.47 | 2.83
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 20.43 | 2.18
Insumo | CM2051 | Próprio | TAMPA DE ALUMÍNIO COM 1 POSTO PARA INTERRUPTOR/TOMADA | un | 1 | 2.2 | 2.2
10.09.01.06.3 | MPDFT1702 | Próprio | Copia da SBC (062617) - TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE, COM 2 POSTOS PARA RJ45 ou RJ11 | UN |  |  | 14.89
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 26.47 | 2.83
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 20.43 | 2.18
Insumo | CM2055 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE, EM ALUMÍNIO, COM 2 POSTOS PARA RJ45 ou RJ11 | un | 1 | 9.88 | 9.88
10.09.02 |  |  | ELETROCALHAS
10.09.02.1 | MPDFT0281 | Próprio | Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de 20, tipo "C", 100x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões e fixações, fab. Mopa | m |  |  | 81.3
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.47 | 26.47
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.43 | 20.43
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.09 | 3.09
Insumo | CM0209 | Próprio | Eletrocalha perfurada, chapa mínima de 20, tipo "C", 100x50mm, fab. Mopa | m | 1.25 | 25.05 | 31.31
10.10 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
10.10.1 | MPDFT0435 | Próprio | Identificação, teste e certificação de pontos de rede lógica, emissão de relatório | un |  |  | 14.63
Insumo | CM0199 | Próprio | Identificação, teste e certificação de pontos de rede lógica, emissão de relatório | un | 1 | 14.63 | 14.63
11 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
11.02 |  |  | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO
11.02.02 |  |  | AR CONDICIONADO LOCAL
11.02.02.1 | MPDFT1694 | Próprio | Copia da SINAPI (103250) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - SOMENTE INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 220.63
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.523 | 20.5 | 51.72
Composição | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.523 | 27.65 | 69.76
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.29 | 11.61
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.11 | 6.66
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.41 | 1.64
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 35.47 | 70.94
11.02.02.2 | MPDFT0058 | Próprio | Aparelho de ar condicionado de expansão direta split, tipo hi-wall, gás refrigerante R-410A, compressor com sistema inverter, capacidade nominal de resfriamento de 12.000 BTU/h , dimensões da unidade externa (AxLxP) 550 x 740 x 326mm, massa 26kg, dimensões da unidade interna (AxLxP) 285 x 770 x 225mm, massa 8 kg, linha de líquido Ø6,35mm, linha de sucção Ø9,53mm, conexão do dreno de Ø20mm, cor branca, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica 1,03kW, COP 3,45, incluindo: filtro de ar e controle remoto sem fio. Modelo de referência: DAIKIN- STK12P5VL (FTK12P5VL+RK12P5VL) ou similar equivalente. | un |  |  | 2437.27
Composição | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.093 | 18.25 | 56.44
Composição | 88275 | SINAPI | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.093 | 27.46 | 84.93
Insumo | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 2256.26 | 2256.26
Insumo | 00002504 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 1.5 | 15.42 | 23.13
Insumo | 00000984 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 4.5 | 3.67 | 16.51
Composição auxiliar | MPDFT0124 | Próprio | Baseado em CPOS (11.20.050) - Junta de dilatação / corte em concreto para pisos com discos diamantados, utilizando cortadora manual | m |  |  | 9.54
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.2 | 5.24
Insumo | 00038140 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 0.2 | 21.5 | 4.3
Composição auxiliar | MPDFT0587 | Próprio | Copia da SEINFRA (C0098) - Aplicação de adesivo estrutural base epoxi | kg |  |  | 78.62
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 26.2 | 20.96
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | kg | 1 | 57.66 | 57.66

## Insumos e Serviços
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede | Data:
A |  | B | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Insumos e Serviços
Código | Banco | Classificação | Descrição | Und | Valor Unit
00000135 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 3.57
00000142 | SINAPI | Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 37.31
00000156 | SINAPI | Insumo | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | kg | 57.66
00000509 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 14.98
00000511 | SINAPI | Insumo | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 16.5
00000516 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 13.35
00000516 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 13.35
00000586 | SINAPI | Insumo | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 20.72
00000626 | SINAPI | Insumo | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 20.88
00000984 | SINAPI | Insumo | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 3.67
00001322 | SINAPI | Insumo | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 12.37
00001339 | SINAPI | Insumo | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 57.55
00001570 | SINAPI | Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 0.83
00002504 | SINAPI | Insumo | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 15.42
00003777 | SINAPI | Insumo | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 1.66
00004015 | SINAPI | Insumo | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 61.59
00004021 | SINAPI | Insumo | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 8.83
00004030 | SINAPI | Insumo | VEU POLIESTER | m² | 6.57
00004226 | SINAPI | Insumo | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 8.16
00004377 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 0.17
00004777 | SINAPI | Insumo | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 14.04
00005318 | SINAPI | Insumo | DILUENTE AGUARRAS | L | 18
00007167 | SINAPI | Insumo | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 28.55
00007334 | SINAPI | Insumo | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 16.91
00007568 | SINAPI | Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.29
00010491 | SINAPI | Insumo | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | m² | 126.93
00010776 | SINAPI | Insumo | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 851.56
00011002 | SINAPI | Insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 34.47
00011560 | SINAPI | Insumo | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 168.92
00011609 | SINAPI | Insumo | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | 13.14
00011621 | SINAPI | Insumo | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | m² | 48.48
00011963 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 8.79
00011976 | SINAPI | Insumo | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1.11
00013246 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 0.41
00020111 | SINAPI | Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 11.5
00021012 | SINAPI | Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 68.64
00034558 | SINAPI | Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 4.22
00034618 | SINAPI | Insumo | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 7.6
00037396 | SINAPI | Insumo | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 33
00037526 | SINAPI | Insumo | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | 4.44
00037586 | SINAPI | Insumo | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 46.91
00037591 | SINAPI | Insumo | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 35.47
00038101 | SINAPI | Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 9.27
00038103 | SINAPI | Insumo | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | 19.5
00038124 | SINAPI | Insumo | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 32.9
00038140 | SINAPI | Insumo | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 21.5
00038152 | SINAPI | Insumo | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 130.01
00039412 | SINAPI | Insumo | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | m² | 16.9
00039417 | SINAPI | Insumo | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 24.11
00039419 | SINAPI | Insumo | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 8.21
00039422 | SINAPI | Insumo | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 9.32
00039431 | SINAPI | Insumo | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.28
00039432 | SINAPI | Insumo | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.53
00039434 | SINAPI | Insumo | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 3.16
00039435 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 0.09
00039437 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 0.21
00039443 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.22
00039601 | SINAPI | Insumo | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 30.69
00039961 | SINAPI | Insumo | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 24.65
00041805 | SINAPI | Insumo | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 600
00042425 | SINAPI | Insumo | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2256.26
00043083 | SINAPI | Insumo | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 15.16
100195 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.71
100201 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 0.72
100308 | SINAPI | Composição | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.65
100323 | SINAPI | Composição | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 255.38
100324 | SINAPI | Composição | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 214.27
100577 | SINAPI | Composição | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 1.1
100721 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 24.38
100740 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 11.2
100742 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 23.95
100750 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 23.85
100757 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 48
100758 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 47.92
100903 | SINAPI | Composição | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 30.86
101159 | SINAPI | Composição | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 140.5
101174 | SINAPI | Composição | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 89.44
102098 | SINAPI | Composição | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | m³ | 1980.23
102139 | SINAPI | Composição | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1739.63
102329 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 7.81
102491 | SINAPI | Composição | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 18.32
102498 | SINAPI | Composição | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.5
103316 | SINAPI | Composição | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 71.7
103673 | SINAPI | Composição | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.91
5901 | SINAPI | Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 339.46
5903 | SINAPI | Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 55.39
5928 | SINAPI | Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 289.06
5930 | SINAPI | Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 52.06
5932 | SINAPI | Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 248.29
5934 | SINAPI | Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 76.84
87298 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 727.97
87301 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 676.92
87797 | SINAPI | Composição | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 50.91
87879 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.33
88243 | SINAPI | Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.5
88247 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.43
88248 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.1
88250 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.25
88251 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.62
88261 | SINAPI | Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.86
88262 | SINAPI | Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.93
88264 | SINAPI | Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.47
88267 | SINAPI | Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.58
88269 | SINAPI | Composição | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.05
88270 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.2
88273 | SINAPI | Composição | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.56
88275 | SINAPI | Composição | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.46
88277 | SINAPI | Composição | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.62
88278 | SINAPI | Composição | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.93
88279 | SINAPI | Composição | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.81
88309 | SINAPI | Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.2
88310 | SINAPI | Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.25
88315 | SINAPI | Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.05
88316 | SINAPI | Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.39
88323 | SINAPI | Composição | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.7
88423 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 16.68
88441 | SINAPI | Composição | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.55
88484 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.43
88485 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.02
88488 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.25
88489 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.31
88629 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 704.25
88630 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 550.14
89173 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 39.97
89580 | SINAPI | Composição | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 93.95
89591 | SINAPI | Composição | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 143.28
89865 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13.78
90437 | SINAPI | Composição | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 34.44
90586 | SINAPI | Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.24
90587 | SINAPI | Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.56
90778 | SINAPI | Composição | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104.39
91011 | SINAPI | Composição | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 410.19
91012 | SINAPI | Composição | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 458.13
91170 | SINAPI | Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 3.09
91341 | SINAPI | Composição | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 625.88
91795 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 71.84
91926 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.22
91952 | SINAPI | Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.69
91990 | SINAPI | Composição | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.52
91994 | SINAPI | Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23.71
91998 | SINAPI | Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20.29
92265 | SINAPI | Composição | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 129.1
92415 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 140.31
92451 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 196.51
92759 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.35
92761 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.29
92888 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.83
93183 | SINAPI | Composição | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 70.39
93184 | SINAPI | Composição | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 40.45
93194 | SINAPI | Composição | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 53.75
93195 | SINAPI | Composição | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 65.71
93203 | SINAPI | Composição | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 15.85
93572 | SINAPI | Composição | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3807.72
93653 | SINAPI | Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12.66
93654 | SINAPI | Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.24
94231 | SINAPI | Composição | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57.09
94273 | SINAPI | Composição | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 53.87
94779 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 44.09
94962 | SINAPI | Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 473.94
94966 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 571.04
94970 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 532.46
94974 | SINAPI | Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 533.09
94990 | SINAPI | Composição | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 885.18
95754 | SINAPI | Composição | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 9.32
95789 | SINAPI | Composição | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 37.79
96114 | SINAPI | Composição | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 68.53
96131 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 28.36
96134 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 43.76
96359 | SINAPI | Composição | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 97.82
96369 | SINAPI | Composição | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 188.95
96463 | SINAPI | Composição | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 218.53
96464 | SINAPI | Composição | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 76.91
96527 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 118.45
96995 | SINAPI | Composição | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46.5
97327 | SINAPI | Composição | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32.33
97328 | SINAPI | Composição | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.27
97622 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 50.96
97629 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 114.81
97631 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.01
97634 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 11.17
97636 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.59
97641 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.56
97644 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8.44
97661 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0.61
97665 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1.17
97806 | SINAPI | Composição | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | m² | 24.76
97914 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.82
97915 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.13
97987 | SINAPI | Composição | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 642.28
98557 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 44.11
99811 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 3.19
99814 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.76
99821 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 2.73
99824 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | m² | 2.27
CM0007 | Próprio | Insumo | Eletroduto rígido de 25mm em aço carbono sem costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP. Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos | m | 16.48
CM0173 | Próprio | Insumo | Fornecimento e instalação de tabica metálica pré pintada, para forro em gesso acartonado | m | 18.69
CM0181 | Próprio | Insumo | Marcadores tipo anilha aberta com garra em PVC, Ø6mm, fab. Hellerman Tyton 1000 unidades, mod. WIC W3 | cx | 50.05
CM0190 | Próprio | Insumo | Laminado melamínico, acabamento texturizado, cor branca, espessura 1,3mm, referência L190, fab. Fórmica | m² | 117.76
CM0199 | Próprio | Insumo | Identificação, teste e certificação de pontos de rede lógica, emissão de relatório | un | 14.63
CM0209 | Próprio | Insumo | Eletrocalha perfurada, chapa mínima de 20, tipo "C", 100x50mm, fab. Mopa | m | 25.05
CM0261 | Próprio | Insumo | Plug macho 2P+T 10A para tomada | un | 2.6
CM0645 | Próprio | Insumo | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 233.94
CM0832 | Próprio | Insumo | Revestimento impermeabilizante flexível, bicomponente, à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas, Viaplus 7000 | kg | 13.67
CM1044 | Próprio | Insumo | Fita plástica zebrada para demarcação de áreas, largura = 7 cm, sem adesivo | m | 0.07
CM1336 | Próprio | Insumo | Revestimento impermeabilizante semi-flexível, bicomponente - à base de cimentos especiais, adtivos minerais e polímeros, Viaplus 1000 | kg | 3.2
CM1369 | Próprio | Insumo | Grelha em alumínio, dimensões de 425 x 325mm, acabamento natural, ref. AGS-T com contra moldura, fab. Trox Brasil | un | 308.03
CM1444 | Próprio | Insumo | Saída horizontal para eletroduto Ø 3/4" | un | 3.3
CM1584 | Próprio | Insumo | Tampão para caixa de inspeção / pluvial / esgoto , com 2 travas Oliv, Cl400 - ferro fundido nodular, T100 - base 72cm, tampa 53cm, Fundição Vesúvio Fl-51682 | un | 1798.22
CM1961 | Próprio | Insumo | Fundo preparador para metais, ref. Super Galvite, fab. Sherwin Williams | l | 23.52
CM2038 | Próprio | Insumo | Caixa sifonada 125mm - saída de 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop X | un | 117.26
CM2039 | Próprio | Insumo | Tubo de 58mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 45.58
CM2040 | Próprio | Insumo | Tubo de 63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 51.95
CM2041 | Próprio | Insumo | Tubo de 78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 60.6
CM2042 | Próprio | Insumo | Tubo de 110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | m | 123.8
CM2043 | Próprio | Insumo | Junção 45º, DN 110x110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 79.99
CM2045 | Próprio | Insumo | Junção 45º, DN 110x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 100.28
CM2046 | Próprio | Insumo | Junção 45º, DN 78x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 56.42
CM2047 | Próprio | Insumo | Redução, DN 78x63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 38.97
CM2048 | Próprio | Insumo | Joelho 45º, DN 63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 21.28
CM2049 | Próprio | Insumo | Joelho 45º, DN 58mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 23.31
CM2050 | Próprio | Insumo | Tampão (Cap) DN 110mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | un | 33.75
CM2051 | Próprio | Insumo | TAMPA DE ALUMÍNIO COM 1 POSTO PARA INTERRUPTOR/TOMADA | un | 2.2
CM2052 | Próprio | Insumo | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE 2 X 32W-T8, FACETADO EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COM DIMENSÕES DE 1,25M, NA COR BRANCA. MARCA: LUMICENTER, MODELO: CAC02-E | un | 151.95
CM2055 | Próprio | Insumo | TAMPA PARA CONDULETE, EM ALUMÍNIO, COM 2 POSTOS PARA RJ45 ou RJ11 | un | 9.88
CM2060 | Próprio | Insumo | Grelha de ferro fundido com requadro 50x50cm | un | 140.13
CM2061 | Próprio | Insumo | Resina de vedação temporária Sika® Injection-150 VEDA | L | 127.97
CM2062 | Próprio | Insumo | Resina de vedação permanente Sika Injection-250 VEDA | L | 165.85
CM2063 | Próprio | Insumo | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, SEM VIDRO | M² | 270.2

## Marcas e Modelos
P. Execução: | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede |  |  | Licitação:
A | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF |  |  | B
P. Validade: | Razão Social: |  |  | Data:
C | D |  |  | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: |  |  | Telefone:
F | G |  |  | E
Planilha de Marcas e Modelos
Item | Referência Comercial |  | Produto Ofertado
| Marca | Modelo | Marca | Modelo
Emulsão adesiva | Viapol | Viafix
Composto de asfaltos modificados | Viapol | Viabit
Cimento asfáltico | Viapol | Asfalto modificado III
Manta asfáltica | Viapol | Torodin
Selante elastomérico | Viapol | Monopol PU 40 - Cor cinza
Geotextil | Bidim | Manta RT - 14
Massa asfáltica | Vedacit | Carbolastico 3
Impermeabilizante semiflexível | Viapol | Viaplus 1000
Impermeabilizante flexível | Viapol | Viaplus 7000
Resina de poliuretano bi-componente, | Sika | Sika® Injection-150 VEDA
Resina de poliuretano bi-componente, | Sika | Sika® Injection 250 Veda
Espuma expansiva de PU | Sika | Sika Boom® M
Forro em placas de gesso acartonado; | Knauf | Tipo Tetos, código D112.
Tabicas para forro | ****** | ******
Visitas | ****** | ******
Paredes em gesso acartonado | Knauf | Chapa Knauf Standard - St
Paredes em gesso acartonado | Knauf | Chapa Resistente à umidade
Paredes em gesso acartonado reforçadas | Knauf | Chapa Resistente à umidade e Standart
Pintura acrílica interior | Suvinil | Suvinil Fosco completo
Pintura acrílica exterior | Sherwin Willians | Novacor Piso mais resistente
Pintura acrílica piso | Sherwin Willians | Novacor Piso
Selador (fundo impermeabilizante) | Suvinil | Suvinil Suviflex
Textura | Suvinil | Texturatto efeito suave
Porta de madeira Folha única de abrir, semioca, construída com folhas de compensado e=4 mm, estruturadas internamente e encabeçadas com tarugos de cedro, espessura final de 35 mm. Instalada em portal de aço. | ****** | ******
Porta para gesso acartonado. Folha única de abrir, semioca, construída com folhas de compensado e=4 mm, estruturadas internamente e encabeçadas com tarugos de cedro, espessura final de 35 mm. | ****** | ******
Porta para gesso acartonado. Folha dupla de abrir, semioca, construída com folhas de compensado e=4 mm, estruturadas internamente e encabeçadas com tarugos de cedro, espessura final de 35 mm. Fecho de face com fixação no piso. | ****** | ******
Maçaneta e fechamento | Papaiz | Linha Elite, código 340
Dobradiças | Papaiz | Código 1296
Mola aérea | Papaiz | Mola aérea PPZ200
Laminado portas | Formica | L122
Grelhas de ventilação | Trox Brasil | AGS-T com contra-moldura
Porta de alumínio | Loja do Alumínio | All Soft
Janela com requadro em alumínio anodizado na cor preta, vidro 6mm. | ****** | *******
Tubulações e conexões | Tigre
Tubulações e conexões | Technofluidos | Duratop XR
Caixas sifonadas | Technofluidos | Duratop X
Solução lubrificante | Technofluidos | Duratop
Tipo split (condensadora e evaporadora), modelo hi-wall inverter, capacidade de 12.000 btu/h, incluindo controle remoto e demais, na sala dos vigilantes localizada no 1º subsolo da etapa 1. | DAIKIN | FTK12P5VL + RK12P5VL
Tubo de cobre | Eluma | Diâmetros: 6,35mm, 9,53mm e 12,70mm
Suporte estruturado para fixação de abraçadeira metálica | Armacell | AF/Armaflex Diâmetros: 6,35mm, 9,53mm e 12,70mm
Alumínio liso espessura 0,6mm | Isar | ******
Isolamento térmico | Armacell | AF/Armaflex
Grelha de exaustão | TROX VAT-DG | GE-01: 225x125mm GE-02: 425x225mm GE-03: 825x225mm
Grelha de exaustão | TROX AH-0/DG | GE-04: 225mm x 165mm GE-05: 425mm x 225mm
Tubos e Conexões | Tigre | *****
Cabo de cobre | Prysmian | Afumex Green
Disjuntores | Schneider Electric | Linha K32
Anilhas, etiquetas adesivas, placas de identificação e terminais isolantes | ***** | *****
Caixa Condulete | Tramontina | ****
Eletroduto Metálico | Apollo | ****
Luminária | Abalux | A407
Lâmpadas | ‎Outrace Technology | OL TL18P4AO
Interruptor | Pial / Tramontina | Silentoque / Múltiplo
Tomada | RADIAL / Tramontina | Prata / Múltiplo
Eletroduto Metálico | Apollo | ****
Caixa Condulete | Tramontina | ****
Tomada | Tramontina / Tramontina | *** / Múltiplo

## Composição de BDI
P. Execução: |  | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede | Licitação:
A |  | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de BDI
Item | Discriminação |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 4.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas) |  | 1%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 22.12%

## Composição de Encargos Sociais
P. Execução: |  | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede | Licitação:
A |  | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de Encargos Sociais - Mensalista não desonerado
Item | Discriminação |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.84%
B4 | 13º Salário |  | 10.7%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.33%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.1%
B9 | Férias gozadas |  | 8.02%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 42.96%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 4.15%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias indenizadas |  | 4.94%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 3.23%
C5 | Indenização adicional |  | 0.35%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 12.77%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 16.24%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.37%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 16.61%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 110.1%

## Cronograma
P. Execução: | Objeto: Impermeabilização, revitalização, construção de guaritas e depósitos no subsolo do Edifício Sede | Licitação:
A | Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT, Brasília-DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | 0.06% | 100% | 0% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
01.08 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0.06% | 100% | 0% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
01.08.1 | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | 0.06% | 100% | 0% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.45% | 70.51% | 23.12% | 6.37%
|  | 21433.09 | 15112.47 | 4954.63 | 1366.01
02.01 | CANTEIRO DE OBRA: IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0.99% | 57.41% | 38.62% | 3.97%
|  | 3880.36 | 2227.82 | 1498.58 | 153.96
02.01.03 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | 0.99% | 57.41% | 38.62% | 3.97%
|  | 3880.36 | 2227.82 | 1498.58 | 153.96
02.01.03.1 | Cópia da FDE (13.80.013) - Proteção / isolamento de superfícies com lona plástica preta | 0.12% |  | 100% | 0%
| #N/A | 472.8 | 0 | 472.8 | 0
02.01.03.2 | Cópia da Sudecap (01.04.11) - Fita plástica zebrada para demarcação de áreas, fixada em estrutura, largura = 7 cm, sem adesivo | 0.15% | 100% |  | 0%
|  | 586.18 | 586.18 | 0 | 0
02.01.03.3 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | 0.31% | 50% | 50% | 0%
|  | 1200 | 600 | 600 | 0
02.01.03.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 0.22% | 50% | 50%
|  | 851.56 | 425.78 | 425.78 | 0
02.01.03.5 | Transporte, carga e descarga de container | 0.2% | 80% |  | 20%
|  | 769.82 | 615.86 | 0 | 153.96
02.02 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 3.5% | 79.74% | 15.09% | 5.16%
|  | 13780.83 | 10989.45 | 2079.65 | 711.75
02.02.01 | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL | 1.13% | 100% | 0% | 0%
|  | 4441.5 | 4441.5 | 0 | 0
02.02.01.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.01% | 100% |  | 0%
|  | 50.96 | 50.96 | 0 | 0
02.02.01.2 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 0.03% | 100% |  | 0%
|  | 103.32 | 103.32 | 0 | 0
02.02.01.3 | Copia da SEINFRA (C1049) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 0.07% | 100% | 0% | 0%
|  | 286.13 | 286.13 | 0 | 0
02.02.01.4 | Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base | 0.98% | 100% |  | 0%
02.02.01.4 |  | 3842.78 | 3842.78 | 0 | 0
02.02.01.5 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.09% | 100% |  | 0%
|  | 158.31 | 158.31 | 0 | 0
02.02.02 | REMOÇÃO | 2.37% | 70.11% | 22.27% | 7.62%
|  | 9339.33 | 6547.95 | 2079.65 | 711.75
02.02.02.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
02.02.02.2 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.03% | 15% | 85% | 0%
|  | 132.24 | 19.84 | 112.4 | 0
02.02.02.3 | Copia da CPOS (04.30.060) - Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | 0% |  | 100% | 0%
|  | 15.5 | 0 | 15.5 | 0
02.02.02.4 | Remoção de cancela automática e ponto eletrônico | 0.01% | 100% | 0% | 0%
|  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0
02.02.02.5 | Cópia da SBC (022183) - Retirada de rufos metálicos | 0.2% | 100% | 0% | 0%
|  | 777.86 | 777.86 | 0 | 0
02.02.02.6 | Cópia da SBC (121160) - Remoção de painel de alumínio, poliuretano, Alucobond, Reybond em parede | 0.32% | 100% | 0% | 0%
|  | 1250.23 | 1250.23 | 0 | 0
02.02.02.7 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0% | 100% |  | 0%
|  | 16.88 | 16.88 | 0 | 0
02.02.02.8 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | 0.13% | 60% | 20% | 20%
|  | 524.88 | 314.93 | 104.98 | 104.98
02.02.02.9 | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 60,0 km - carga manual | 0.76% | 60% | 20% | 20%
|  | 2976.96 | 1786.18 | 595.39 | 595.39
02.02.02.10 | Ensacamento e transporte de entulho em sacos de 50 kg (KGxKM) | 0.01% | 60% | 20% | 20%
|  | 56.88 | 34.13 | 11.38 | 11.38
02.02.02.11 | Copia da SBC (022087) - RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0.01% | 100% |  | 0%
|  | 57.28 | 57.28 | 0 | 0
02.02.02.12 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0% | 100% |  | 0%
|  | 5.49 | 5.49 | 0 | 0
02.02.02.13 | Copia da SINAPI (98504) - REMOÇÃO DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO. | 0.01% | 100% |  | 0%
|  | 34.47 | 34.47 | 0 | 0
02.02.02.14 | Remoção, com reaproveitamento, de escadas metálicas e antena | 0.09% | 100% |  | 0%
|  | 341.88 | 341.88 | 0 | 0
02.02.02.15 | Remoção, com reaproveitamento, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | 0.46% | 100% |  | 0%
|  | 1817.91 | 1817.91 | 0 | 0
02.02.02.16 | Copia da SBC (022412) - Remoção de pintura textura em paredes internas e externas | 0.32% |  | 100% | 0%
|  | 1240 | 0 | 1240 | 0
02.02.02.17 | Copia da SINAPI (97662) - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES DE REDE FRIGORIGENA (LINHA DE SUCÇÃO, LINHA DE LÍQUIDO E TUBULAÇÃO DE DRENO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 0% | 100% |  | 0%
|  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
02.02.02.18 | Copia da SETOP (DEM-MFC-005) - REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | 0.01% | 100% |  | 0%
|  | 33 | 33 | 0 | 0
02.04 | Terraplanagem, movimentação de terra e escavações | 0.96% | 50.25% | 36.49% | 13.26%
|  | 3771.9 | 1895.2 | 1376.4 | 500.3
02.04.01 | Limpeza e Preparo da Área | 0.52% | 92.39% | 0% | 7.61%
|  | 2051.4 | 1895.2 | 0 | 156.2
02.04.01.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 0.48% | 100% |  | 0%
|  | 1895.2 | 1895.2 | 0 | 0
02.04.01.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 0.04% |  |  | 100%
|  | 156.2 | 0 | 0 | 156.2
02.04.03 | Aterro compactado | 0.44% | 0% | 80% | 20%
|  | 1720.5 | 0 | 1376.4 | 344.1
02.04.03.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 0.44% |  | 80% | 20%
|  | 1720.5 | 0 | 1376.4 | 344.1
03 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 6.33% | 29.79% | 35.29% | 34.92%
|  | 24889.47 | 7413.9 | 8784.68 | 8690.89
03.01 | PESSOAL | 6.33% | 29.79% | 35.29% | 34.92%
|  | 24889.47 | 7413.9 | 8784.68 | 8690.89
03.01.02 | MÃO-DE-OBRA | 6.33% | 29.79% | 35.29% | 34.92%
|  | 24889.47 | 7413.9 | 8784.68 | 8690.89
03.01.02.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2.9% | 26% | 38% | 36%
|  | 11423.16 | 2970.02 | 4340.8 | 4112.34
03.01.02.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.42% | 33% | 33% | 34%
|  | 13466.31 | 4443.88 | 4443.88 | 4578.55
04 | ARQUITETURA | 73.46% | 26.3% | 35.84% | 37.86%
|  | 288883.11 | 75980.38 | 103541.69 | 109361.05
04.01 | PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 13.23% | 14.85% | 58.81% | 26.35%
|  | 52028.43 | 7724.39 | 30595.49 | 13708.55
04.01.01 | ALVENARIAS | 4.52% | 43.5% | 56.5% | 0%
|  | 17757.06 | 7724.39 | 10032.67 | 0
04.01.01.03 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 4.52% | 43.5% | 56.5% | 0%
|  | 17757.06 | 7724.39 | 10032.67 | 0
04.01.01.03.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2.08% | 40% | 60%
|  | 8173.8 | 3269.52 | 4904.28 | 0
04.01.01.03.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 0.14% | 100%
|  | 562 | 562 | 0 | 0
04.01.01.03.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | 0.14% | 40% | 60%
|  | 554.75 | 221.9 | 332.85 | 0
04.01.01.03.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 0.18% | 40% | 60%
|  | 722.81 | 289.12 | 433.69 | 0
04.01.01.03.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 0.03% | 40% | 60%
|  | 107.5 | 43 | 64.5 | 0
04.01.01.03.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 0.03% | 40% | 60%
|  | 121.35 | 48.54 | 72.81 | 0
04.01.01.03.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 0.2% | 40% | 60%
|  | 774.29 | 309.72 | 464.57 | 0
04.01.01.03.8 | Copia da CPOS (14.40.080) - Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm | 0.16% | 40% | 60%
|  | 624.44 | 249.78 | 374.66 | 0
04.01.01.03.9 | Copia da SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.23% | 40% | 60%
|  | 903.15 | 361.26 | 541.89 | 0
04.01.01.03.10 | Copia da SINAPI (103682) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 0.23% | 40% | 60%
|  | 918.56 | 367.42 | 551.14 | 0
04.01.01.03.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 0.16% | 40% | 60%
|  | 611.6 | 244.64 | 366.96 | 0
04.01.01.03.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 0.07% | 40% | 60%
|  | 261.6 | 104.64 | 156.96 | 0
04.01.01.03.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 0.25% | 40% | 60%
|  | 982.17 | 392.87 | 589.3 | 0
04.01.01.03.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 0.5% | 40% | 60%
|  | 1965.1 | 786.04 | 1179.06 | 0
04.01.01.03.15 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.12% | 100%
|  | 473.94 | 473.94 | 0 | 0
04.01.02 | DIVISÓRIAS | 8.71% | 0% | 60% | 40%
|  | 34271.37 | 0 | 20562.82 | 13708.55
04.01.02.04 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO | 8.71% | 0% | 60% | 40%
|  | 34271.37 | 0 | 20562.82 | 13708.55
04.01.02.04.1 | Copia da SINAPI (96359) - Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos | 1.71% |  | 60% | 40%
|  | 6717.32 | 0 | 4030.39 | 2686.93
04.01.02.04.2 | Copia da SINAPI (96369) - Parede com placas de gesso acartonado (drywall) resistente a umidade (RU), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, com vãos | 1.52% |  | 60% | 40%
|  | 5979.4 | 0 | 3587.64 | 2391.76
04.01.02.04.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | 2.36% |  | 60% | 40%
|  | 9292.9 | 0 | 5575.74 | 3717.16
04.01.02.04.4 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | 3.12% |  | 60% | 40%
|  | 12281.75 | 0 | 7369.05 | 4912.7
04.02 | ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS | 9.1% | 9.66% | 9.86% | 80.47%
|  | 35777.39 | 3457.51 | 3529.22 | 28790.66
04.02.01 | ESQUADRIAS | 1.76% | 49.97% | 0% | 50.03%
|  | 6918.79 | 3457.51 | 0 | 3461.28
04.02.01.01 | Esquadria de ferro/aço | 0.88% | 100% | 0% | 0%
|  | 3457.51 | 3457.51 | 0 | 0
04.02.01.01.1 | Baseado na SINAPI (99861) - Gradil metálico composto por perfil tipo cantoneira, perfil U enrijecido e tela metálica 5x5, em módulo, incluso porta articulada e pintura esmalte | 0.88% | 100%
|  | 3457.51 | 3457.51 | 0 | 0
04.02.01.02 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | 0.88% | 0% | 0% | 100%
|  | 3461.28 | 0 | 0 | 3461.28
04.02.01.02.1 | Copia da SINAPI (94570) - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COM VIDROS DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 0.88% |  |  | 100%
|  | 3461.28 | 0 | 0 | 3461.28
04.02.02 | PORTAS | 6.44% | 0% | 0% | 100%
|  | 25329.38 | 0 | 0 | 25329.38
04.02.02.02 | PORTA DE ALUMÍNIO | 0.95% | 0% | 0% | 100%
|  | 3755.28 | 0 | 0 | 3755.28
04.02.02.02.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 0.95% |  |  | 100%
|  | 3755.28 | 0 | 0 | 3755.28
04.02.02.03 | PORTA DE MADEIRA | 5.49% | 0% | 0% | 100%
|  | 21574.1 | 0 | 0 | 21574.1
04.02.02.03.1 | Porta de madeira (PM), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura | 0.41% |  |  | 100%
|  | 1629.38 | 0 | 0 | 1629.38
04.02.02.03.2 | Porta de madeira (PM), DM 0,90 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura. | 1.64% |  |  | 100%
|  | 6456.64 | 0 | 0 | 6456.64
04.02.02.03.3 | Porta de madeira (PM1A), DM 0,80 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça, fechadura, grelha e mola aérea | 1.13% |  |  | 100%
|  | 4436.66 | 0 | 0 | 4436.66
04.02.02.03.4 | Porta de madeira (PM1), DM 1,60 x 2,10 m, acabamento em laminado melamínico texturizado, inclusive dobradiça e fechadura | 2.3% |  |  | 100%
|  | 9051.42 | 0 | 0 | 9051.42
04.02.03 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE ESQUADRIAS E PORTAS | 0.9% | 0% | 100% | 0%
|  | 3529.22 | 0 | 3529.22 | 0
04.02.03.01 | PORTAIS | 0.9% | 0% | 100% | 0%
|  | 3529.22 | 0 | 3529.22 | 0
04.02.03.01.1 | Portal / batente em chapa de aço carbono, l=9cm, desenvolvimento =26cm, SAE 1006/1010, nº 16, dobrada, para parede de gesso acartonado,conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura até 90cm | 0.41% |  | 100%
|  | 1618.65 | 0 | 1618.65 | 0
04.02.03.01.2 | Portal / batente em chapa de aço carbono SAE 1006/1010, nº 16, dobrada conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura até 90cm | 0.19% |  | 100%
|  | 745.76 | 0 | 745.76 | 0
04.02.03.01.3 | Portal / batente em chapa de aço carbono, l=9cm, desenvolvimento =26cm, SAE 1006/1010, nº 16, dobrada, para parede de gesso acartonado,conforme projeto, incluso tratamento com anticorrosivo e pintura esmalte, Largura 160cm | 0.3% |  | 100%
|  | 1164.81 | 0 | 1164.81 | 0
04.05 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS DE CONCRETO | 0.55% | 9.56% | 9.56% | 80.88%
|  | 2145.4 | 205.11 | 205.11 | 1735.18
04.05.01 | Serviços preliminares e preparação para pavimentação | 0.11% | 48.82% | 48.82% | 2.36%
|  | 420.12 | 205.11 | 205.11 | 9.9
04.05.01.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 0% |  |  | 100%
|  | 9.9 | 0 | 0 | 9.9
04.05.01.2 | Baseado em CPOS (11.20.050) - Junta de dilatação / corte em concreto para pisos com discos diamantados, utilizando cortadora manual | 0.1% | 50% | 50%
|  | 410.22 | 205.11 | 205.11 | 0
04.05.02 | REVESTIMENTOS | 0.44% | 0% | 0% | 100%
|  | 1725.28 | 0 | 0 | 1725.28
04.05.02.01 | Revestimento asfáltico | 0.06% | 0% | 0% | 100%
|  | 222.84 | 0 | 0 | 222.84
04.05.02.01.1 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020 | 0.06% |  |  | 100%
|  | 222.84 | 0 | 0 | 222.84
04.05.02.02 | PISOS DE CONCRETO | 0.38% | 0% | 0% | 100%
|  | 1502.44 | 0 | 0 | 1502.44
04.05.02.02.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 0.23% |  |  | 100%
|  | 885.18 | 0 | 0 | 885.18
04.05.02.02.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | 0.16% |  |  | 100%
|  | 617.26 | 0 | 0 | 617.26
04.06 | REVESTIMENTOS | 20.8% | 2.53% | 32.47% | 65%
|  | 81801.81 | 2067.77 | 26562.59 | 53171.45
04.06.01 | ELEMENTOS E COMPONENTES DE REVESTIMENTOS | 9.21% | 5.71% | 42.3% | 51.99%
|  | 36205.83 | 2067.77 | 15315.89 | 18822.17
04.06.01.07 | MEIO FIO DE CONCRETO | 0.04% | 0% | 0% | 100%
|  | 161.61 | 0 | 0 | 161.61
04.06.01.07.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 0.04% |  |  | 100%
|  | 161.61 | 0 | 0 | 161.61
04.06.01.08 | CHAPISCO | 0.24% | 40% | 60% | 0%
|  | 952.6 | 381.04 | 571.56 | 0
04.06.01.08.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 0.24% | 40% | 60%
|  | 952.6 | 381.04 | 571.56 | 0
04.06.01.11 | MASSA ÚNICA (EMBOÇO PAULISTA: EMBOÇO + REBOCO) | 2.14% | 20% | 80% | 0%
|  | 8433.67 | 1686.73 | 6746.94 | 0
04.06.01.11.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 2.14% | 20% | 80%
|  | 8433.67 | 1686.73 | 6746.94 | 0
04.06.01.14 | SELADOR | 0.74% | 0% | 30% | 70%
|  | 2901.23 | 0 | 870.37 | 2030.86
04.06.01.14.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 0.15% |  | 30% | 70%
|  | 572.81 | 0 | 171.84 | 400.97
04.06.01.14.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 0.59% |  | 30% | 70%
|  | 2328.42 | 0 | 698.53 | 1629.89
04.06.01.15 | EMASSAMENTO (MASSA CORRIDA) | 6.04% | 0% | 30% | 70%
|  | 23756.72 | 0 | 7127.02 | 16629.7
04.06.01.15.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 4.18% |  | 30% | 70%
|  | 16448.8 | 0 | 4934.64 | 11514.16
04.06.01.15.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 1.86% |  | 30% | 70%
|  | 7307.92 | 0 | 2192.38 | 5115.54
04.06.04 | REVESTIMENTOS DE FORRO/TETO | 3.92% | 0% | 60% | 40%
|  | 15425.93 | 0 | 9255.56 | 6170.37
04.06.04.02 | PLACAS DE GESSO ACARTONADO | 3.92% | 0% | 60% | 40%
|  | 15425.93 | 0 | 9255.56 | 6170.37
04.06.04.02.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 2.89% |  | 60% | 40%
|  | 11375.98 | 0 | 6825.59 | 4550.39
04.06.04.02.2 | Tabica metálica pré pintada, para forro em gesso acartonado | 0.64% |  | 60% | 40%
|  | 2523.15 | 0 | 1513.89 | 1009.26
04.06.04.02.3 | Copia da SBC (023361) - Execução de visita em forro de gesso, DM 60 x 60cm, inclusive acabamento em perfis de alumínio na cor branca | 0.39% |  | 60% | 40%
|  | 1526.8 | 0 | 916.08 | 610.72
04.06.05 | PINTURAS | 7.67% | 0% | 6.6% | 93.4%
|  | 30170.05 | 0 | 1991.14 | 28178.91
04.06.05.02 | TINTA ACRÍLICA | 4.22% | 0% | 0% | 100%
|  | 16581.83 | 0 | 0 | 16581.83
04.06.05.02.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 3.43% |  |  | 100%
|  | 13494.33 | 0 | 0 | 13494.33
04.06.05.02.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0.79% |  |  | 100%
|  | 3087.5 | 0 | 0 | 3087.5
04.06.05.05 | TINTA ACRÍLICA PARA PISO NOVACOR | 1.59% | 0% | 0% | 100%
|  | 6269.94 | 0 | 0 | 6269.94
04.06.05.05.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 1.59% |  |  | 100%
|  | 6265.44 | 0 | 0 | 6265.44
04.06.05.05.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 0% |  |  | 100%
|  | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
04.06.05.06 | Tinta esmalte | 1.01% | 0% | 50% | 50%
|  | 3982.28 | 0 | 1991.14 | 1991.14
04.06.05.06.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 0.97% |  | 50% | 50%
|  | 3833.6 | 0 | 1916.8 | 1916.8
04.06.05.06.2 | Copia da SINAPI (100722) - PINTURA COM FUNDO PREPARADOR SUPER GALVITE, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | 0.04% |  | 50% | 50%
|  | 148.68 | 0 | 74.34 | 74.34
04.06.05.07 | Textura acrílica | 0.85% | 0% | 0% | 100%
|  | 3336 | 0 | 0 | 3336
04.06.05.07.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | 0.85% |  |  | 100%
|  | 3336 | 0 | 0 | 3336
04.07 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | 21.36% | 51.42% | 47.41% | 1.16%
|  | 83983.82 | 43187.53 | 39819.44 | 976.86
04.07.10 | Manta asfáltica 4mm | 5.84% | 60.75% | 39.25% | 0%
|  | 22963.11 | 13951.05 | 9012.06 | 0
04.07.10.1 | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | 3.24% | 60% | 40%
|  | 12758.61 | 7655.17 | 5103.44 | 0
04.07.10.2 | Cópia da Orse (10029) - Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | 0.44% | 60% | 40%
|  | 1727.04 | 1036.22 | 690.82 | 0
04.07.10.3 | Copia da SINAPI (98547) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, três camadas no sistema sanfona, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm | 2.05% | 60% | 40%
|  | 8044.5 | 4826.7 | 3217.8 | 0
04.07.10.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 0.11% | 100%
|  | 432.96 | 432.96 | 0 | 0
04.07.13 | Proteção mecânica | 9.7% | 45.88% | 54.12% | 0%
|  | 38129.05 | 17492.82 | 20636.23 | 0
04.07.13.1 | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | 2.73% |  | 100%
|  | 10731.51 | 0 | 10731.51 | 0
04.07.13.2 | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical , preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado - MPDFT0029 | 2.52% |  | 100%
|  | 9904.72 | 0 | 9904.72 | 0
04.07.13.3 | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | 2.81% | 100%
|  | 11037.6 | 11037.6 | 0 | 0
04.07.13.4 | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | 1.63% | 100%
|  | 6413.32 | 6413.32 | 0 | 0
04.07.13.5 | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | 0.01% | 100%
|  | 41.9 | 41.9 | 0 | 0
04.07.16 | Impermeabilização semiflexível e flexível | 5.45% | 48.01% | 47.43% | 4.56%
|  | 21443.97 | 10295.97 | 10171.15 | 976.86
04.07.16.1 | Copia da SINAPI (98556) - Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica bicomponete, composta por 2 demaõs semi-flexível e 4 demãos flexivel, reforçado com véu de poliéster | 4.94% | 50% | 50%
|  | 19415.55 | 9707.78 | 9707.78 | 0
04.07.16.2 | Baseado na Sinapi (98556) - Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexível, 1 demão | 0.11% | 50% | 50%
|  | 427.44 | 213.72 | 213.72 | 0
04.07.16.3 | Cópia SINAPI (98556) - Impermeabilização com revestimento impermeabilizante semi-flexível e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref. Viaplus 1000 (2 demãos) | 0.16% | 60% | 40%
|  | 624.12 | 374.47 | 249.65 | 0
04.07.16.4 | Copia da ORSE (10027) - Impermeabilização com solução elastomérica e tela de poliéster com malha 2x2mm, ref. Vitlastic 50/70 | 0.18% |  |  | 100%
|  | 712.2 | 0 | 0 | 712.2
04.07.16.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 0.07% |  |  | 100%
|  | 264.66 | 0 | 0 | 264.66
04.07.19 | Selante elástico à base de poliuretano | 0.37% | 100% | 0% | 0%
|  | 1447.69 | 1447.69 | 0 | 0
04.07.19.1 | Cópia da Seinfra (C4571) - Preenchimento de junta de dilatação ou trica com resina de vedação temporária Sika Injection-150 VEDA | 0.08% | 100%
|  | 299.6 | 299.6 | 0 | 0
04.07.19.2 | Cópia da Seinfra (C4571) - Preenchimento de junta de dilatação ou trica com resina de vedação permanente Sika Injection-250 VEDA | 0.22% | 100%
|  | 878.64 | 878.64 | 0 | 0
04.07.19.3 | Tratamento de junta com espuma de poliuretano expansiva | 0.07% | 100%
|  | 269.45 | 269.45 | 0 | 0
04.08 | ACABAMENTOS E ARREMATES | 5.16% | 72.11% | 13.94% | 13.94%
|  | 20294.87 | 14635.19 | 2829.84 | 2829.84
04.08.12 | Rufos | 1.44% | 0% | 50% | 50%
|  | 5659.68 | 0 | 2829.84 | 2829.84
04.08.12.1 | Cópia SINAPI (94231) - Rufo metálico em chapa de aço galvanizado # 24 desenvolvimento 50cm | 1.44% |  | 50% | 50%
|  | 5659.68 | 0 | 2829.84 | 2829.84
04.08.14 | Calhas | 3.72% | 100% | 0% | 0%
|  | 14635.19 | 14635.19 | 0 | 0
04.08.14.1 | Calha formato em “U” de concreto armado, moldada in-loco | 3.72% | 100%
|  | 14635.19 | 14635.19 | 0 | 0
04.09 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 3.27% | 36.59% | 0% | 63.41%
|  | 12851.39 | 4702.88 | 0 | 8148.51
04.09.04 | CANCELAS | 2.07% | 0% | 0% | 100%
|  | 8148.51 | 0 | 0 | 8148.51
04.09.04.1 | Reinstalação de cancela automática e ponto eletrônico | 0.02% |  |  | 100%
|  | 81.01 | 0 | 0 | 81.01
04.09.04.2 | Reparo em estrutura de metal (passarela, escada) inclusive lixamento, pintura e reforço | 0.59% |  |  | 100%
|  | 2317.68 | 0 | 0 | 2317.68
04.09.04.3 | Reinstalação de escadas metálicas e antena | 0.16% |  |  | 100%
|  | 623.16 | 0 | 0 | 623.16
04.09.04.4 | Copia da SETOP (SPDA-CAB-025) - Reinstalação de cordoalha do SPDA, utilizando as mesmas fixações e isoladores | 1.3% |  |  | 100%
|  | 5126.66 | 0 | 0 | 5126.66
04.09.07 | Grelhas de piso | 1.2% | 100% | 0% | 0%
|  | 4702.88 | 4702.88 | 0 | 0
04.09.07.1 | Copia da ORSE (3199) - Grelha metálica em ferro fundido | 1.2% | 100%
|  | 4702.88 | 4702.88 | 0 | 0
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.7% | 22.09% | 6.31% | 71.59%
|  | 2738.97 | 605.14 | 172.89 | 1960.92
05.01 | LIMPEZA DA OBRA | 0.7% | 22.09% | 6.31% | 71.59%
|  | 2738.97 | 605.14 | 172.89 | 1960.92
05.01.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 0.22% | 70% | 20% | 10%
|  | 864.49 | 605.14 | 172.89 | 86.44
05.01.2 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 0.01% |  |  | 100%
|  | 21.84 | 0 | 0 | 21.84
05.01.3 | LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 | 0% |  |  | 100%
|  | 13.62 | 0 | 0 | 13.62
05.01.4 | Copia da SINAPI (99803) - LIMPEZA DE PISO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 0.21% |  |  | 100%
|  | 806.52 | 0 | 0 | 806.52
05.01.5 | Copia da SBC (210022) - LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL | 0.26% |  |  | 100%
|  | 1032.5 | 0 | 0 | 1032.5
08 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0.27% | 100% | 0% | 0%
|  | 1073.28 | 1073.28 | 0 | 0
08.01 | FUNDAÇÃO | 0.27% | 100% | 0% | 0%
|  | 1073.28 | 1073.28 | 0 | 0
08.01.02.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 0.27% | 100%
|  | 1073.28 | 1073.28 | 0 | 0
09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 4.13% | 0% | 59.53% | 40.47%
|  | 16236.21 | 0 | 9665.41 | 6570.8
09.01 | ÁGUA FRIA | 0.64% | 0% | 100% | 0%
|  | 2526.81 | 0 | 2526.81 | 0
09.01.01.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 0.03% |  | 100%
|  | 124.02 | 0 | 124.02 | 0
09.01.01.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 0.11% |  | 100%
|  | 429.84 | 0 | 429.84 | 0
09.01.01.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 0.5% |  | 100%
|  | 1972.95 | 0 | 1972.95 | 0
09.04 | ESGOTO SANITÁRIO | 3.36% | 0% | 54.09% | 45.91%
|  | 13198.64 | 0 | 7138.6 | 6060.04
09.04.01 | TUBOS E CONEXÕES EM POLIPROPILENO PRETO DE ULTRA RESISTÊNCIA | 1.68% | 0% | 100% | 0%
|  | 6605.64 | 0 | 6605.64 | 0
09.04.01.01 | TUBO | 1.33% | 0% | 100% | 0%
|  | 5221.68 | 0 | 5221.68 | 0
09.04.01.01.1 | Copia da CPOS (46.33.003) - Tubo de 58mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.03% |  | 100%
|  | 128.58 | 0 | 128.58 | 0
09.04.01.01.2 | Copia da CPOS (46.33.003) - Tubo de 63mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.22% |  | 100%
|  | 851.76 | 0 | 851.76 | 0
09.04.01.01.3 | Copia da CPOS (46.33.004) - Tubo de 78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.13% |  | 100%
|  | 529.74 | 0 | 529.74 | 0
09.04.01.01.4 | Copia da CPOS (46.33.004) - Tubo de 110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.94% |  | 100%
|  | 3711.6 | 0 | 3711.6 | 0
09.04.01.02 | CAP | 0.03% | 0% | 100% | 0%
|  | 132.75 | 0 | 132.75 | 0
09.04.01.02.1 | Copia da CPOS (46.33.207) - Tampão (Cap), DN 110mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.03% |  | 100%
|  | 132.75 | 0 | 132.75 | 0
09.04.01.04 | JOELHO | 0.05% | 0% | 100% | 0%
|  | 188.33 | 0 | 188.33 | 0
09.04.01.04.1 | Copia da CPOS (46.33.022) - Joelho 45º, DN 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.04% |  | 100%
|  | 149.04 | 0 | 149.04 | 0
09.04.01.04.2 | Copia da CPOS (46.33.022) - Joelho 45º, DN 58mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.01% |  | 100%
|  | 39.29 | 0 | 39.29 | 0
09.04.01.05 | JUNÇÃO | 0.21% | 0% | 100% | 0%
|  | 833.92 | 0 | 833.92 | 0
09.04.01.05.1 | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º, DN 110x110mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.12% |  | 100%
|  | 491.3 | 0 | 491.3 | 0
09.04.01.05.2 | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º de redução, DN 110x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.03% |  | 100%
|  | 118.55 | 0 | 118.55 | 0
09.04.01.05.3 | Copia da CPOS (46.33.151) - Junção 45º de redução, DN 78x78mm em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.06% |  | 100%
|  | 224.07 | 0 | 224.07 | 0
09.04.01.09 | REDUÇÃO | 0.06% | 0% | 100% | 0%
|  | 228.96 | 0 | 228.96 | 0
09.04.01.09.1 | Copia da CPOS (46.33.118) - Redução, DN 78x63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop XR | 0.06% |  | 100%
|  | 228.96 | 0 | 228.96 | 0
09.04.02 | TUBOS E CONEXÕES EM PVC SÉRIE NORMAL | 0.42% | 0% | 0% | 100%
|  | 1652.32 | 0 | 0 | 1652.32
09.04.02.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 0.42% |  |  | 100%
|  | 1652.32 | 0 | 0 | 1652.32
09.04.05 | CAIXAS E RALOS | 1.26% | 0% | 10.79% | 89.21%
|  | 4940.68 | 0 | 532.96 | 4407.72
09.04.05.01 | CAIXAS SIFONADAS | 0.14% | 0% | 100% | 0%
|  | 532.96 | 0 | 532.96 | 0
09.04.05.01.1 | Copia da CPOS (46.33.186) - Caixa sifonada 125mm - saída de 63mm, em polipropileno preto de ultra resistência, ref. Tecnofluidos, linha Duratop X | 0.14% |  | 100%
|  | 532.96 | 0 | 532.96 | 0
09.04.05.05 | Poço de visita | 1.12% | 0% | 0% | 100%
|  | 4407.72 | 0 | 0 | 4407.72
09.04.05.05.1 | Poço de visita circular em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,20m, profundidade de 2,20m, excluindo tampão | 0.64% |  |  | 100%
|  | 2530.52 | 0 | 0 | 2530.52
09.04.05.05.2 | Copia da SINAPI (98114) - Tampão para caixa de inspeção / pluvial / esgoto , com 2 travas Oliv, Cl400 - ferro fundido nodular, T100 - base 72cm, tampa 53cm, Fundição Vesúvio Fl-51682 | 0.48% |  |  | 100%
|  | 1877.2 | 0 | 0 | 1877.2
09.06 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.13% | 0% | 0% | 100%
|  | 510.76 | 0 | 0 | 510.76
09.06.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | 0.13% |  |  | 100%
|  | 510.76 | 0 | 0 | 510.76
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 7.28% | 0% | 78.95% | 21.05%
|  | 28647.4 | 0 | 22616.03 | 6031.37
10.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.26% | 0% | 60.96% | 39.04%
|  | 12829.06 | 0 | 7820.22 | 5008.84
10.01.01 | QUADROS ELÉTRICOS | 0.02% | 0% | 0% | 100%
|  | 90.36 | 0 | 0 | 90.36
10.01.01.03 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO | 0.02% | 0% | 0% | 100%
|  | 90.36 | 0 | 0 | 90.36
10.01.01.03.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0.01% |  |  | 100%
|  | 50.64 | 0 | 0 | 50.64
10.01.01.03.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0.01% |  |  | 100%
|  | 39.72 | 0 | 0 | 39.72
10.01.03 | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO | 1.06% | 0% | 0% | 100%
|  | 4182.78 | 0 | 0 | 4182.78
10.01.03.01 | LUMINÁRIAS | 0.75% | 0% | 0% | 100%
|  | 2933.6 | 0 | 0 | 2933.6
10.01.03.01.1 | Copia da CPOS (41.14.560) -LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE 2 X 32W, COM ALETAS EM ALUMÍNIO REFLETIDO, COM DIMENSÕES DE 1,25M, NA COR BRANCA. MARCA: ABALUX, MODELO: A407 | 0.74% |  |  | 100%
|  | 2896.16 | 0 | 0 | 2896.16
10.01.03.01.2 | Copia da SINAPI (97590) - REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | 0.01% |  |  | 100%
|  | 37.44 | 0 | 0 | 37.44
10.01.03.02 | LÂMPADAS | 0.25% | 0% | 0% | 100%
|  | 987.52 | 0 | 0 | 987.52
10.01.03.02.1 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0.25% |  |  | 100%
|  | 987.52 | 0 | 0 | 987.52
10.01.03.03 | INTERRUPTORES | 0.07% | 0% | 0% | 100%
|  | 261.66 | 0 | 0 | 261.66
10.01.03.03.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.07% |  |  | 100%
|  | 261.66 | 0 | 0 | 261.66
10.01.04 | SISTEMAS DE TOMADAS | 0.31% | 0% | 40.19% | 59.81%
|  | 1230 | 0 | 494.3 | 735.7
10.01.04.01 | ELEMENTOS DE TOMADAS | 0.31% | 0% | 40.19% | 59.81%
|  | 1230 | 0 | 494.3 | 735.7
10.01.04.01.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.14% |  |  | 100%
|  | 547.83 | 0 | 0 | 547.83
10.01.04.01.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.16% |  | 80% | 20%
|  | 617.88 | 0 | 494.3 | 123.58
10.01.04.01.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.01% |  |  | 100%
|  | 23.71 | 0 | 0 | 23.71
10.01.04.01.4 | Copia da SINAPI (91998) - TOMADA NO PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.01% |  |  | 100%
|  | 40.58 | 0 | 0 | 40.58
10.01.05 | CONDUTORES ELÉTRICOS | 1.86% | 0% | 100% | 0%
|  | 7325.92 | 0 | 7325.92 | 0
10.01.05.01 | CABOS PVC | 1.86% | 0% | 100% | 0%
|  | 7325.92 | 0 | 7325.92 | 0
10.01.05.01.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1.86% |  | 100%
|  | 7325.92 | 0 | 7325.92 | 0
10.03 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0.09% | 0% | 0% | 100%
|  | 347.55 | 0 | 0 | 347.55
10.03.04 | TOMADAS DE COMUNICAÇÃO | 0.09% | 0% | 0% | 100%
|  | 347.55 | 0 | 0 | 347.55
10.03.04.03 | ELEMENTOS DE TOMADAS | 0.09% | 0% | 0% | 100%
|  | 347.55 | 0 | 0 | 347.55
10.03.04.03.1 | Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0.05% |  |  | 100%
|  | 201.75 | 0 | 0 | 201.75
10.03.04.03.2 | Copia da SINAPI (98308) - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0.04% |  |  | 100%
|  | 145.8 | 0 | 0 | 145.8
10.08 | ACESSÓRIOS | 0.03% | 0% | 100% | 0%
|  | 117.46 | 0 | 117.46 | 0
10.08.01 | IDENTIFICADORES | 0.03% | 0% | 100% | 0%
|  | 117.46 | 0 | 117.46 | 0
10.08.01.01 | MARCADORES TIPO ANILHA | 0.03% | 0% | 100% | 0%
|  | 117.46 | 0 | 117.46 | 0
10.08.01.01.1 | Copia da ORSE (698) - Fornecimento e colocação de anilha para identificação | 0.03% |  | 100%
|  | 117.46 | 0 | 117.46 | 0
10.09 | CONDUTOS | 3.87% | 0% | 96.52% | 3.48%
|  | 15207.03 | 0 | 14678.35 | 528.68
10.09.01 | ELETRODUTOS | 3.04% | 0% | 95.58% | 4.42%
|  | 11955.03 | 0 | 11426.35 | 528.68
10.09.01.03 | METÁLICO RÍGIDO | 1.53% | 0% | 100% | 0%
|  | 6022.38 | 0 | 6022.38 | 0
10.09.01.03.1 | Copia da SINAPI (95746) - Eletroduto rígido de 25mm em aço carbono sem costura, parede classe pesada de espessura ≥1,5mm, com revestimento protetor de zinco aplicado a quente, extremidades com rosa BSP. Fabricação Apolo Tubos e Equipamentos | 1.45% |  | 100%
|  | 5704.38 | 0 | 5704.38 | 0
10.09.01.03.2 | Copia da SBC (063756) - Saída horizontal para eletroduto Ø 3/4" | 0.08% |  | 100%
|  | 318 | 0 | 318 | 0
10.09.01.06 | CAIXA CONDULETE METÁLICA | 1.51% | 0% | 91.09% | 8.91%
|  | 5932.65 | 0 | 5403.97 | 528.68
10.09.01.06.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | 1.37% |  | 100%
|  | 5403.97 | 0 | 5403.97 | 0
10.09.01.06.2 | Copia da SBC (062616) - TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 3/4"", UM POSTO | 0.12% |  |  | 100%
|  | 454.23 | 0 | 0 | 454.23
10.09.01.06.3 | Copia da SBC (062617) - TAMPA EM ALUMINIO PARA CONDULETE, COM 2 POSTOS PARA RJ45 ou RJ11 | 0.02% |  |  | 100%
|  | 74.45 | 0 | 0 | 74.45
10.09.02 | ELETROCALHAS | 0.83% | 0% | 100% | 0%
|  | 3252 | 0 | 3252 | 0
10.09.02.1 | Copia da SETOP (ELE-CAL-045) - Eletrocalha perfurada, chapa mínima de 20, tipo "C", 100x50mm, incluindo divisores perfurados perfil "L", conexões e fixações, fab. Mopa | 0.83% |  | 100%
|  | 3252 | 0 | 3252 | 0
10.10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.04% | 0% | 0% | 100%
|  | 146.3 | 0 | 0 | 146.3
10.10.1 | Identificação, teste e certificação de pontos de rede lógica, emissão de relatório | 0.04% |  |  | 100%
|  | 146.3 | 0 | 0 | 146.3
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 2.32% | 0% | 17.34% | 82.66%
|  | 9112.91 | 0 | 1580.47 | 7532.44
11.02 | AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO | 2.32% | 0% | 17.34% | 82.66%
|  | 9112.91 | 0 | 1580.47 | 7532.44
11.02.02 | AR CONDICIONADO LOCAL | 2.32% | 0% | 17.34% | 82.66%
|  | 9112.91 | 0 | 1580.47 | 7532.44
11.02.02.1 | Copia da SINAPI (103250) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - SOMENTE INSTALAÇÃO. | 0.06% |  |  | 100%
|  | 220.63 | 0 | 0 | 220.63
11.02.02.2 | Aparelho de ar condicionado de expansão direta split, tipo hi-wall, gás refrigerante R-410A, compressor com sistema inverter, capacidade nominal de resfriamento de 12.000 BTU/h , dimensões da unidade externa (AxLxP) 550 x 740 x 326mm, massa 26kg, dimensões da unidade interna (AxLxP) 285 x 770 x 225mm, massa 8 kg, linha de líquido Ø6,35mm, linha de sucção Ø9,53mm, conexão do dreno de Ø20mm, cor branca, alimentação elétrica 220- monofásica-60Hz, potência elétrica 1,03kW, COP 3,45, incluindo: filtro de ar e controle remoto sem fio. Modelo de referência: DAIKIN- STK12P5VL (FTK12P5VL+RK12P5VL) ou similar equivalente. | 1.86% |  |  | 100%
|  | 7311.81 | 0 | 0 | 7311.81
11.02.02.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.14% |  | 100%
|  | 549.61 | 0 | 549.61 | 0
11.02.02.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.26% |  | 100%
|  | 1030.86 | 0 | 1030.86 | 0
Porcentagem |  |  | 25.54% | 38.48% | 35.98%
Custo |  |  | 100419.11 | 151315.8 | 141513.48
BDI |  |  | 22212.7 | 33471.05 | 31302.78
Valor Mensal |  |  | 122631.81 | 184786.85 | 172816.26
Porcentagem Acumulado |  |  | 25.54% | 64.02% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 100419.11 | 251734.91 | 393248.39
Valor Acumulado |  |  | 122631.81 | 307418.66 | 480234.92